.

Département des Côtes d’Armor (22)

Commune de PLEUDANIEL

Révision du zonage d’assainissement

2022 - Version 1

DAVENAS Virginie

SOMMAIRE

I.	GLOSSAIRE	4

II.	RESUME NON TECHNIQUE	13

III.	AVANT PROPOS	15

IV.	ANALYSE DE L’EXISTANT	17

IV.A.	Présentation générale de la commune	18

IV.B.	Relief et Géologie	19

IV.C.	Hydrologie	20

IV.D.	Activités et usages de l’eau	21

IV.D.1	Activités	21

IV.D.2	Usages de l’eau en aval du bassin versant	22

IV.E.	Contraintes environnementales	27

IV.E.1	Milieu récepteur	31

Rappel réglementaire : La DCE	31

IV.E.2	SDAGE Loire Bretagne	32

IV.E.3	Le SAGE Argoat Trégor Goëlo	35

IV.F.	Population et urbanisme	38

IV.F.1	38

IV.F.1	Structure démographique	38

IV.F.2	Rythme de construction :	39

IV.F.3	Plan Local d’Urbanisme	39

IV.F.4	Documents d’urbanisme de référence	40

IV.F.5	Perspectives d’évolution de l’urbanisme de la commune	41

IV.F.6	Perspective d’évolution de la population :	42

V.	ASSAINISSEMENT COLLECTIF	43

V.A.	Charges en entrée de Step	44

V.A.1	Charges organiques en entrée de Step	44

V.A.2	Charges hydrauliques en entrée de Step	45

V.B.	Caractéristiques des STEP actuelle et future	47

V.B.1	Généralités	47

V.B.2	Descriptions des ouvrages actuels	48

V.B.3	La charge reçue	48

V.C.	Acceptabilité du milieu récepteur dans la situation actuelle	50

V.C.1	Principe de Calcul d’acceptabilité	50

V.C.2	Hypotheses de calcul et justification des valeurs	50

V.D.	Conclusion sur le fonctionnement de la station d’épuration	52

VI.	ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	53

VI.A.	Généralités	54

VI.A.1	Réglementation	54

VI.A.2	Techniques à mettre en œuvre	55

VI.B.	Le parc de dispositifs d’assainissement non collectif	56

VI.B.1	Installations Non Conformes Avec Impact	59

VI.C.	Zones complémentaires étudiées	60

VI.C.1	Présentation des secteurs étudiés	60

VI.C.2	Etude du bâti	61

VI.D.	Etude du contexte pédologique	63

VI.D.1	Principes et méthodes	63

VI.D.2	Résultats obtenus	66

VI.D.3	Aptitude des secteurs étudiés à recevoir un assainissement non collectif	67

VI.E.	Synthèse des contraintes	68

VII.	ETUDES DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES	69

VII.A.	Etude des scénarii d’assainissement envisageables sur chaque secteur	70

VII.A.1	Secteur 1 : CENTRE BOURG	70

VII.A.2	Secteur 2 : BOURG NORD	72

VII.A.3	Secteur 3 : TRAOU BIHAN	74

VII.B.	Proposition de zonage des secteurs étudiés	75

VII.C.	Estimation du flux supplémentaire à traiter par la station d’épuration collective	77

VII.D.	Compatibilité entre le zonage proposé et la capacité de la station d’épuration collective	78

VII.E.	Droits et obligations de la collectivité et des usagers découlant de cette proposition de zonage	80

VII.E.1	Droits et obligations des usagers relevant de l’assainissement collectif	80

VII.E.2	Droits et obligations des usagers relevant de l’assainissement non collectif	81

# GLOSSAIRE

Agence de l'eau : Est un établissement public de l'Etat. Sa mission est de préserver les ressources en eau, de lutter contre les pollutions, de restaurer les milieux aquatiques. L'Agence perçoit des redevances auprès de tous les usagers (particuliers, agriculteurs, industriels...) qu'elle redistribue pour financer actions, projets, travaux. Les missions de l'Agence de l'eau s'inscrivent dans un programme pluriannuel élaboré en concertation par les différents acteurs de l'eau. Consommateurs, élus, professionnels, Etat... sont représentés au sein du Comité de bassin "parlement de l'eau" et du Conseil d'administration de l'Agence.

Agglomération d'assainissement : L’article 2 de la directive ERU définit l’agglomération comme une « zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers un système de traitement des eaux usées ou un point de rejet final ». Cette définition a été reprise dans la nouvelle version de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales introduite par le décret du 2 mai 2006 qui prévoit de désigner une telle agglomération sous la dénomination d’« agglomération d’assainissement».

Arrêté préfectoral d'autorisation : Un arrêté d'autorisation fixe les prescriptions qu'un pétitionnaire devra appliquer dans la réalisation d'une opération, d'un aménagement ou de travaux, ou dans l'exploitation d'une installation. Ainsi un arrêté d'autorisation fixe :- la durée de validité de l'autorisation,- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de surveillance des effets sur l'eau et les milieux aquatiques des installations autorisées,- les moyens d'interventions dont doit disposer l'exploitant en cas d'incident ou d'accident.

Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires : Le préfet peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'exploitant, prendre des arrêtés complémentaires après avis du CODERST. Ces arrêtés peuvent fixer des prescriptions additionnelles mais aussi atténuer les prescriptions primitives.

Assainissement non collectif : Mode de collecte et traitement d'eaux usées d'habitations individuelles ou de petites collectivités, par des dispositifs indépendants des ouvrages communaux. L'épuration est alors le plus souvent assurée par prétraitement puis épandage souterrain.

Autosurveillance : Afin de s'assurer du respect des normes imposées aux exploitants d'ouvrages et installations visées par la nomenclature ICPE ou Eau, le législateur a défini le principe de l'autosurveillance. L'autosurveillance, reposant sur la responsabilité du pétitionnaire, est fondée sur les principes suivants : la prescription, par voie d'arrêté préfectoral pris au titre de la législation sur les installations classées ou sur l’eau, de la nature et de la fréquence des mesures à réaliser ; la réalisation, par l'exploitant lui-même, des mesures prescrites et leur communication régulière aux autorités compétentes; des analyses périodiques de contrôle en général une fois par an réalisées par un organisme extérieur agréé, qui permettent de confirmer les résultats de l'autosurveillance et de vérifier le bon fonctionnement des matériels d'analyse ; en tant que de besoin, des contrôles inopinés des rejets réalisés par un organisme indépendant à la demande des autorités.

Auto épuration : Ensemble des processus biologiques et physico-chimiques par lesquels une rivière est capable de dégrader, sans altération majeure de sa qualité, la pollution qu'elle reçoit. Un seuil de tolérance existe toujours, au-delà duquel la quantité trop forte d'une pollution reçue bouleverse l'équilibre du cours d'eau qui perd alors ses qualités biologiques initiales.

Azote de Kjeldahl : Azote présent sous les formes organiques et ammoniacales à l’exclusion des nitrates et nitrites. C’est donc à tort qu’on le désigne sous le terme d’azote total.

Bassin hydrographique : Territoire drainé par des eaux souterraines ou superficielles qui se déversent dans un collecteur principal (cours d'eau, lac) et délimité par une ligne de partage des eaux. Les six grands bassins hydrographiques français sont : les bassins Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Adour-Garonne et Artois-Picardie. Ils correspondent respectivement aux cinq grands fleuves français (Rhône, Rhin, Loire, Seine et Garonne), auxquels s'ajoute la Somme.

Bassin versant : Le bassin versant se définit comme l’aire de collecte considérée à partir d’un exutoire, limitée par le contour à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s’écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : - longitudinale, de l’amont vers l’aval (ruisseaux, rivières, fleuves) ; - latérale, des crêtes vers le fond de la vallée ; - verticale, des eaux superficielles vers des eaux souterraines et vice versa. Les limites des bassins versants sont les lignes de partage des eaux superficielles.

Biologie (Traitement) : Mode d'épuration dans lequel les êtres vivants interviennent pour éliminer la pollution. Ex. : bactéries se nourrissant de la matière organique dissoute dans l'eau, dans une station d'épuration à boues activées.

Capacité nominale : Il s’agit de la charge maximale de DBO5 admissible par la station, telle qu’indiquée dans l’arrêté d’autorisation ou fournie par le constructeur.

Charge brute de pollution organique (CBPO) : Charge Brute de Pollution Organique. Terme équivalent à la « taille de l’agglomération d’assainissement »

Charge maximale en entrée du système de traitement : Il s'agit de la moyenne des charges journalières de DBO5 admises par la station au cours de la » semaine la plus chargée « de l'année.

Commune principale de l'agglomération d'assainissement : Le terme » commune principale « désigne la commune ayant le plus grand nombre d'habitants parmi les communes qui composent l'agglomération d'assainissement.

Conformité de l’agglomération : Indicateur de contrôle annuel utile à l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Selon la directive ERU, une agglomération d'assainissement est conforme si son réseau de collecte est conforme et si ses stations d’épuration sont conformes.

Conformité en collecte au regard de la directive ERU : Indicateur de contrôle annuel utile à l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de collecte d’agglomération d'assainissement est conforme si on ne constate aucun rejet ou déversement par temps secs supérieur à 5% de la taille de l’agglomération d’assainissement.

Conformité en équipement au regard de la directive ERU : Indicateur de contrôle annuel utile à l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de traitement des eaux usées d’une d’agglomération d'assainissement est conforme en équipement si l’installation est jugée suffisante en l’état pour traiter les effluents qu’elle reçoit. Il n’est pas nécessaire en ce cas de préconiser des investissements supplémentaires au titre de la directive ERU

Conformité en performance au regard de la directive ERU : Indicateur de contrôle annuel utile à l’évaluation du respect du droit européen en matière d’assainissement collectif. Un système de traitement des eaux usées d’une d’agglomération d'assainissement est conforme en performance si elle a respecté sur l’année l’ensemble des prescriptions environnementales qui lui étaient imposées.

Date de mise en conformité : Il s'agit de la date à laquelle l'ouvrage (station d'épuration ou système de collecte) a été ou sera mis en conformité avec les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

DBO Demande biologique en oxygène : Indice de pollution de l’eau qui traduit sa teneur en matières organiques par la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation de ces matières. Mesure la quantité de matière biodégradable contenue dans l’eau. DBO5 (demande biologique en oxygène en 5 jours).

DCO Demande chimique en oxygène : Quantité de l’ensemble de la matière oxydable. Elle correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut fournir grâce à des réactifs chimiques puissants, pour oxyder les matières contenues dans l’effluent. Idem DBO, incluses en plus les substances qui ne sont pas biodégradables.

Débit entrant : Le débit entrant dans le système de traitement d'eaux usées est le volume journalier, moyen au cours de l'année, d'effluent provenant du réseau de collecte entrant dans le système (exprimé en m3/j).

Débit de référence : Le débit de référence est la mesure journalière en dessous de laquelle, les rejets doivent respecter les valeurs limites de rejet de la directive ERU (exprimé en m3/j).

Débourbeur déshuileur : Dispositif permettant de séparer les matières lourdes par décantation et les matières chargées d’huiles et d’hydrocarbures par flottation des eaux pluviales.

Déversoir d'orage : Ouvrage d'assainissement permettant, sur les réseaux unitaires, d'évacuer les pointes de débit d'origine pluviale vers un ouvrage de stockage ou vers le milieu naturel, pour protéger la partie aval d'un réseau ou d'un ouvrage d'épuration.

Directive ERU : Directive eaux résiduaires urbaines La directive relative aux eaux résiduaires urbaines porte le n° 91/271/CEE du 21 mai 1991. Ce texte définit les obligations des collectivités locales en matière de collecte et d’assainissement des eaux résiduaires urbaines et les modalités et procédures à suivre pour les agglomérations de plus de 2000 équivalents-habitants. Les communes concernées doivent notamment : Réaliser des schémas d’assainissement en déterminant les zones relevant de l’assainissement collectif et celles qui relèvent d’un assainissement individuel (non collectif). Etablir un programme d’assainissement sur la base des objectifs de réduction des flux polluants fixés par arrêté préfectoral pour chaque agglomération délimitée au préalable par arrêté préfectoral ; Réaliser les équipements nécessaires à certaines échéances.

Destination des boues : Terme utilisé pour renseigner la destination des boues évacuées de la station (épandage, incinération, compostage, décharge, autre système de traitement des eaux usées).

Drainage rapide : Le drainage rapide s'applique à des apports par infiltrations réagissant rapidement à la pluviométrie. Son échelle de temps caractéristique est de l'ordre de 1h à 48h. Source : BREIL P. (1990) - "Drainage des eaux claires par les réseaux sanitaires : Mécanismes et approche quantitative." Thèse USTL.

Eaux de ressuyage : Eaux de drainage rapide.

Eaux usées : Les eaux usées, aussi appelées eaux polluées sont toutes les eaux qui sont de nature à contaminer les milieux dans lesquelles elles sont déversées. Les eaux usées sont des eaux altérées par les activités humaines à la suite d’un usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles sont considérées comme polluées et doivent être traitées.

Eaux usées domestiques : Eaux usées issues principalement d’un usage domestique de l’eau.

Eaux usées industrielles : Eaux usées issues principalement d’un usage industriel de l’eau.

Eaux parasites : Eaux dont la qualité ne correspond pas à la vocation des ouvrages qu'elles traversent. Il s'agit le plus souvent d'eaux claires de drainage de la nappe souterraine, surchargeant un réseau d'assainissement et son ouvrage d'épuration.

Eaux Parasites d'Infiltration (EPI) : Terme correspondant à des entrées d'eaux souterraines (interstitielles) par le biais de défauts structurels (béton poreux, joints fuyards, intrusion de racines, cassure...). Ces infiltrations peuvent être permanentes (collecteur sous le niveau de la nappe) ou temporaires et liées à la pluviométrie (drainage rapide des terrains = restitution en moins de 48h ; ressuyage des terrains = restitution de l'ordre de plusieurs jours).

Eaux Parasites Permanentes (EPP) : Terme correspondant à des eaux de surface indûment captées par le réseau : fontaines, sources captées, communication avec les eaux superficielles, lavoirs, W-C publics ainsi que les vidanges ou trop-pleins des réseaux d'eau potable trouvant dans le réseau d'assainissement un exutoire "facile".

Eaux pluviales - Ruissellement (ER) : Volume d'eau pluviale capté par les réseaux d'assainissement.

Effluents : Id. Eaux usées

Epuration : Processus destiné à réduire ou à supprimer les éléments polluants contenus dans l’eau. Ce processus s’effectue principalement dans les stations d’épuration. Elle peut également être naturelle, bien que plus lente (autoépuration).

Equivalent Habitant EH : Unité arbitraire de la pollution organique des eaux représentant la qualité de matière organique rejetée par jour et par habitant. 1 EH = 60 g de DBO5 / jour.

Eutrophisation : Développement anarchique de végétaux (algues notamment) suite à des excès d’apports de substances nutritives essentiellement le phosphore et l’azote qui constituent un véritable engrais pour les plantes aquatiques.

Exploitant : Désigne le service en charge de l'exploitation de l'ouvrage.

File de traitement : La file correspond à l’une des circulations possibles d’un effluent d’une nature déterminée (eau, boue, sous-produits : sable, matières grasses,) au sein d’un système de traitement des eaux usées dans le cadre de l’une de ses utilisations habituelles. De plus, la file doit constituer une unité complète de traitement en tant que telle. Une file est ensuite décrite sous forme de filières de traitement.

Filière de traitement : Les filières caractérisent le fonctionnement du système de traitement des eaux usées en décrivant les procédés de traitement de ce dernier.

Filtration : Elimination des matières en suspension de l’eau (insolubles) sur toile filtrante, filtre à sable, membrane).

Floculation : Procédé permettant de mettre en œuvre les propriétés chimiques de certains produits afin de grossir les flocons formés pendant l’étape de coagulation et ainsi d’améliorer l’efficacité de la séparation solide/liquide ultérieure.

Gravitaire (Réseau) : Réseau d'assainissement où les eaux circulent uniquement suivant la pente des collecteurs.

Maître d'ouvrage : Désigne le responsable de l'ouvrage, pétitionnaire de la déclaration ou de l'autorisation loi sur l'eau.

Masse d’eau : Milieu aquatique homogène : un lac, un réservoir, une partie de rivière ou de fleuve, une nappe d’eau souterraine.

MES Matières en suspension : Particules insolubles présentes en suspension dans l’eau. Elles s’éliminent en grande partie par décantation. Une des mesures classiques de la pollution des eaux.

Milieu aquatique (= écosystème aquatique) : Un écosystème est constitué par l'association dynamique de deux composantes en constante interaction : - un environnement physico-chimique, géologique, climatique ayant une dimension spatio-temporelle définie : le biotope, - un ensemble d'êtres vivants caractéristiques : la biocénose. Un écosystème est une unité fonctionnelle de base en écologie qui évolue en permanence de manière autonome au travers des flux d'énergie. L'écosystème aquatique est généralement décrit par : les êtres vivants qui en font partie, la nature du lit, des berges, les caractéristiques du bassin versant, le régime hydraulique, la physicochimie de l'eau... et les interrelations qui lient ces différents éléments entre eux.

Milieu récepteur : Ecosystème où sont déversées les eaux épurées ou non. Peut-être une rivière, un lac, un étang, une nappe phréatique, la mer, ...

Natura 2000 : réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique à long terme.

Niveau de rejet : Quantification de la teneur en différents paramètres d’une eau rejetée. Le niveau de rejet est soit un niveau imposé, soit le niveau réel du rejet.

Polder : étendue artificielle de terre conquise sur la mer ou sur une autre étendue d'eau grâce à des digues, des barrages et dont le niveau est inférieur à celui de la mer. Les polders sont réalisés par drainage provoquant l'assèchement de marais, de lacs, ou de zones littorales.

Pollution : Introduction, directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans l’eau, susceptibles de contribuer ou de causer : un danger pour la santé de l’homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage de l’eau.

Radicelle : plus petites racines d’une plante

Rejet : Restitution d’eau à la rivière après usage. Le niveau de pollution du rejet dépend de la façon dont l’eau a été traitée. On parle de rejet industriel, de rejet ménager, de rejet agricole suivant l’origine des eaux usées. On emploie quelquefois « effluent » dans le sens de rejet.

Réseau de collecte : Le réseau de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’au point de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement ou un autre système de collecte. Il comprend les déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse situés sur ce réseau. Il exclut les canalisations d’évacuation des flux polluants au milieu naturel (exemples : les canalisations en sortie des stations d’épuration, des déversoirs d’orage vers le milieu naturel) sauf quand il aboutit directement à un ouvrage de rejet dans le milieu.

Refoulement (Poste de...)

Ouvrage constitué d'une bâche de réception des eaux et de pompes, mis en place sur un réseau d'assainissement pour refouler l'eau dans une conduite mise sous pression pendant la marche des pompes.

Relevage (Poste de...)

Ouvrage constitué d'une bâche de réception des eaux et de pompes, mis en place sur un réseau d'assainissement pour remonter l'eau dans une conduite gravitaire où l'eau circule selon la pente du réseau, sans remplir toute la section de la conduite.

Ressuyage

Le ressuyage s'applique à des apports par infiltrations réagissant rapidement à la pluviométrie. Son échelle de temps est de l'ordre de 1 jour à une semaine. Il peut représenter des débits non négligeables et des volumes considérables. Ses mécanismes s'apparentent davantage à ceux qui gouvernent le fonctionnement des nappes souterraines classiques à ceci près, que les nappes considérées sont très superficielles (nappes perchées).

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont arrêtés par le ou les préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE.

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (voir SAGE)

Surface active : Le volume ruisselé, capté par le réseau = volume de temps de pluie - volume de temps sec. L'estimation des surfaces actives (volume ruisselé capté / hauteur de précipitations) permettra par la définition de ratio, de réaliser une hiérarchisation de la séparabilité par sous-bassin.

Système d’assainissement : Système permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux. C’est l’ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales.

Système d’assainissement collectif : Collecte par les réseaux d’égout des eaux usées pour acheminement dans une station d’épuration pour traitement. Unitaire : les eaux pluviales, toits et chaussées, les eaux domestiques et industrielles finissent dans le même égout. Séparatif : on sépare les eaux domestiques et les eaux pluviales : il y donc un double réseau. Les eaux usées sont traitées par les stations d’épuration et les eaux de pluie partent en rivière (avec parfois un traitement spécifique).

Système d’assainissement industriel : Système d’assainissement sous la responsabilité d’un industriel. Les techniques d’assainissement employées sont généralement proches des techniques utilisées en assainissement collectif.

Système d’assainissement non-collectif : Système d’assainissement sous la responsabilité d’un particulier. Les techniques d’assainissement employées sont généralement des systèmes d’assainissement autonome (fosse septique, micro station,...).

Taille de l’agglomération d’assainissement : La taille de l’agglomération correspond à la charge brute de pollution organique contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques rassemblées dans l’agglomération d’assainissement. Elle correspond à la charge journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations inhabituelles.

Zone côtière (au sens de la directive ERU) : Zone d’application particulière de la directive. Les obligations sont différentes selon le type de lieu de rejet, notamment pour les rejets en eaux côtières et en estuaires.

Zonage d’assainissement : le zonage d'assainissement est un document établi au niveau communal ou intercommunal, ainsi que son élaboration, consistant à définir pour l'ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode d'assainissement que chacune a vocation à recevoir. L'alternative pour chaque portion du territoire est d'être définie comme zone d'assainissement collectif ou non-collectif. Ce choix induit que la prise en charge et la gestion des installations sera publique, faite dans le cadre réglementaire de l'assainissement collectif et financée par redevance, ou privée. Ce zonage n'implique pas nécessairement le choix de techniques d'assainissement collectif ou individuel, puisqu'il n'interdit pas aux personnes privées en zone d'assainissement non collectif de mettre en place un traitement commun de leurs eaux usées. Il réserve cependant les outils réglementaires qui facilitent la mise en place d'un assainissement collectif aux zones alors définies. Dans la cadre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1991 et du décret no 94-469 du 3 juin 1994  relatifs aux eaux usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place un zonage d’assainissement collectif et non collectif. Ce zonage doit être soumis à enquête publique avant d’être approuvé en dernier ressort par le Conseil municipal ou le Conseil communautaire. Le décret no 94-469 reconnaît l’assainissement non collectif comme une solution pérenne alternative à l’assainissement collectif lorsque celui-ci « ne se justifie pas soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce sont coût serait excessif ». Cette assertion revient sur une tendance de mise en avant exclusive de la collecte des eaux usées et de leur traitement centralisé qui aurait été dominante au cours des décennies précédentes.

En pratique, la Loi sur l’eau impose aux communes d’arrêter un zonage délimitant les zones dans lesquelles des mesures doivent être prise pour limiter l’imperméabilisation des sols et les zones dans lesquelles des installations sont à prévoir pour collecter et stocker les eaux pluviales. Le zonage traduit le choix de la commune en faveur d’un mode d’assainissement dans un secteur donné. L’étude et le plan qui en résulte intègrent :

- l’état de l’existant et les développements futurs de la commune.

- les contraintes techniques (qualité du milieu récepteur, topographie, aptitude des sols à l’épuration, etc.)

Zone de Protection Spéciale : Les zones de protection spéciale (ZPS) sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La détermination de ces zones de protection spéciale s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux).

Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de protection pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux de la directive. Ces mesures peuvent être de type réglementaire ou contractuel. Les ZPS sont intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Natura 2000.

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : en droit de l’Union européenne, site naturel ou semi-naturel désigné par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent prendre les mesures qui leurs paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état.

Zone sensible (au sens de la directive ERU) : Bassin versant dont les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre de l'Environnement et sont actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. Directive 91-271-CEE du 21/05/91 et article 7 du décret 94-469 du 3/06/94.

ABREVIATIONS & ACRONYMES UTILISES

ANC : Assainissement Non Collectif

E. Coli : Escherichia Coli

EP : Eaux Pluviales

ERU : Eaux Résiduaires Urbaines

EU : Eaux Usées

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

MES : Matières en suspension

NTK : Azote Kjeldahl

NO3 - : Nitrates

NO2 : Nitrites

Pt : Phosphore Total

SIG : Système d’Intégration Géographique

# RESUME NON TECHNIQUE

Lors du dernier recensement de 2018, la commune de Pleudaniel comptait 928 habitants. (Source INSEE)

Le parc de logements de la commune est composé à 68% de résidences principales (418 recensées en 2018, pour un parc de 615 logements au total), avec un taux d’occupation de 2.3 habitants par logement. (Source INSEE)

Sur la période 2013-2018, le rythme de construction de logement neuf est de l’ordre de 0.6% par an, ce qui représente en moyenne deux à trois constructions neuves par an.

La commune dispose d’un plan local d’urbanisme, qui prévoit la création de deux zones à urbaniser au centre et au nord du bourg.

L’ensemble des secteurs à urbaniser représente une surface totale de 4.9 hectares.

La commune de Pleudaniel possède actuellement une station d’épuration des eaux usées domestiques de type lagunage naturel, d’une capacité règlementaire de 500 EH correspondant à 30 kg DBO5/j. La station a été mise en service en 1996. Le rejet des eaux traitées se fait dans le ruisseau Porz Ar Groas, affluent du Trieux. L’assainissement collectif est géré par LTC depuis le 1er janvier 2018.

On comptait 259 branchements au réseau d’assainissement collectif du bourg en 2021.

Le réseau d’assainissement collectif est sensible aux eaux parasites, la station d’épuration se trouve ainsi régulièrement en surcharge hydraulique par rapport au dimensionnement des lagunes en période de nappe haute temps de pluie. Cela engendre des non conformités sur les concentrations et flux de rejet au milieu naturel.

Un premier projet de mise aux normes de la station d’épuration consistait en la construction d’une nouvelle station d’épuration de type filtres plantés de roseaux.

Suite à la révision des charges hydrauliques et organiques en phase de maîtrise d’œuvre, les charges ont été revues à la hausse par rapport à l’arrêté du 15 septembre 2020 obtenu suite au dépôt d’un premier dossier de déclaration. Au vu de cette révision de la capacité et de la sensibilité du milieu récepteur, Lannion Trégor Communauté a décidé de construire une nouvelle station d’épuration de type boues activées de 840 EH prenant en compte l’augmentation démographique et les futurs projets d’urbanisme à Pleudaniel à échéance 25 ans. Le point de rejet actuel sera conservé dans le ruisseau de Pleudaniel (aussi nommé Porz ar Groas ou Camarel), affluent du Trieux. Le traitement sera suffisamment poussé pour conserver un objectif de bonne qualité.

L’aménagement de la station d’épuration actuelle s’avère donc nécessaire afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu récepteur (notamment du point de vue bactériologique) et d’être cohérent avec le zonage d’assainissement collectif proposé.

# AVANT PROPOS

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (complétée par la LEMA de 2006) renforce la protection des écosystèmes aquatiques (article 2) et fixe les dispositions relatives à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires. Ainsi, les communes ont l’obligation de définir sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement individuel ainsi que des zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison des problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales.

L’objectif du zonage consiste à présenter différentes variantes d’aménagement de l’assainissement sur le territoire de la collectivité afin que cette dernière puisse faire les meilleurs choix en termes d’infrastructures.

La commune de PLEUDANIEL possède déjà son zonage d'assainissement, étudié en Aout 2004.

Une étude complémentaire au zonage assainissement a été réalisée en 2009, en vue d’étudier la possibilité de raccorder certains secteurs à urbaniser à la station d’épuration collective.

Cette étude mettait en évidence la nécessité d’augmenter sa capacité pour prendre en compte l’augmentation de la population à raccorder.

Dans le cadre de la réactualisation de son plan local d’urbanisme (PLU), la commune a souhaité que le zonage initial soit révisé, afin de mettre en conformité ses projets d’urbanisme avec les exigences du PLU et d’affiner la répartition entre assainissement collectif et non collectif sur la commune.

Lannion-Trégor Communauté actuellement compétente en matière d’assainissement collectif reprend aujourd’hui l’étude de zonage d’assainissement dans le cadre du projet de mise aux normes de la station d’épuration.

L’objectif de cette étude consiste à mettre à jour le zonage d’assainissement initial, en fonction de l’évolution des perspectives de développement de la commune, prévues dans le cadre du PLU et du SCoT et en cohérence avec le projet de mise aux normes de la station d’épuration.

# ANALYSE DE L’EXISTANT

Ce chapitre a pour objet de présenter brièvement les points principaux de l’état des lieux dressé dans l’étude de zonage initiale.

## Présentation générale de la commune

Pleudaniel est une petite commune du nord-ouest de la France, située dans le département des Côtes-d'Armor et de la région Bretagne.

Elle fait partie de Lannion Trégor communauté depuis le 2 janvier 2017.

La commune de Pleudaniel est incluse dans le périmètre du SCOT du Tégor. (Approuvé le 4 février 2020)

La commune occupe une superficie totale de 18 km2 avec une densité de 51 habitants par km2 (source INSEE 2018) et une moyenne d’altitude de 48 m.

Depuis le dernier recensement de 2018, la population est passée de 925 à 932 habitants.

Les villes voisines sont Lézardrieux, Pleumeur-Gautier, Pouldouran, Hengoat, Trédarzec.

La grande ville la plus proche de Pleudaniel est Saint-Brieuc à 39 kilomètres au nord à vol d'oiseau.

La commune de Pleudaniel est située sur une ligne de partage des eaux Sud-Nord qui délimite le bassin versant du Trieux et celui du Jaudy.

Les eaux usées sont collectées et rejetées dans le bassin versant du Trieux : les eaux traitées se rejettent dans un petit affluent du Trieux : la rivière de PORZ AR GROAS. Ce ruisseau est également nommé rivière de CAMAREL par l’administration (DDE CQEL)

Figure 1 : Situation géographique de la commune.

Source : https://sig.lannion-tregor.com

Figure 2 : Situation géographique de la commune.

Source : https://sig.lannion-tregor.com

## Relief et Géologie

Le relief découle de l’érosion des massifs montagneux de l’ère primaire. Le PORZ AR GROAS nait à une altitude de 80 mètres environ dans la commune de PLEUMEUR GAUTIER.

Le bassin versant est situé sur :

- Des terrains sédimentaires (schistes de St Lô, conglomérats et grès, limon) dans un axe ouest est

- Des terrains métamorphiques et éruptifs (spilite de Paimpol et porphyritiques de Crech-Choupo)

Figure 3 : Carte géologique du secteur de Pleudaniel

Source : Site Infoterre – BRGM

## Hydrologie

Le ruisseau de PORZ AR GROAS mesure environ 4 kilomètres de longueur.  Il prend sa source au lieu-dit Kerloguden (Altitude : 75 m) et se jette dans l’estuaire du Trieux à Camarel.

Figure 3 : Bassin versant du Porz Ar Groas : Contexte hydrologique

Figure 4 : Bassin versant du Porz Ar Groas : Contexte hydrologique

Source : https://sig.lannion-tregor.com

Ne disposant pas de données hydrauliques pour ce ruisseau : une estimation du débit du ruisseau a été effectuée à partir des données hydrauliques d’un cours d’eau similaire situé à proximité.

Il a été pris pour référence les enregistrements de la station de jaugeage du GUINDY à PLOUGUIEL : elle est située à une dizaine de kilomètres du point de rejet. Les caractéristiques géologiques des terrains rencontrés par la rivière du Guindy sont similaires ; les caractéristiques climatiques sont également équivalentes.

Les caractéristiques de la station de mesures J2034010 sont les suivantes :

- Débit moyen mesuré depuis 25 ans : 	1,21 m3/s

- Surface du BV : 	125 km²

- QMNA5 : 	0,200 m3/s

- Au prorata des surfaces de BV, on estime les caractéristiques hydrauliques du ruisseau PORZ AR GROAS au point de rejet de la station d’épuration :

- Surface du BV : 	13,2 km²

- Débit moyen annuel : 	1.22 m3/s

- QMNA5 : 	0.02 m3/s (20 l/s)

Tableau 1 : Estimation du débit du PORZ AR GROAS à CAMAREL

Estimation du débit du PORZ AR GROAS à CAMAREL

Le débit annuel est de 128 l/s. Le débit en période de hautes eaux de janvier à mars est compris entre 200 et 250 l/s ; en revanche fin juin, le débit de fin juin à début septembre redescend à 38 l/s

## Activités et usages de l’eau

### Activités

Il s’agit essentiellement d’activités liées à l’agriculture.

On recense :

- Une serre

- Des élevages agricoles

### Usages de l’eau en aval du bassin versant

Il n’existe pas dans le bassin versant de périmètre de protection de captages.

On distingue 3 activités développées dans la zone remarquable en aval de la commune

Navigation de plaisance et débarquement de sables coquilliers :

-	la navigation de plaisance (port de Lézardrieux et base nautique des Glénans à Coz Castel),

-	le débarquement de sables coquilliers et maërl aux ports de Pontrieux et de Lézardrieux.

Figure 5 : Localisation du port de Lézardrieux par rapport à la commune de Pleudaniel.

Source : https://sig.lannion-tregor.com

Ostréiculture :

L’ensemble des zones de production de coquillages vivants (zones de captage, d’élevage et de pêche à pied professionnelle) fait l’objet d’un classement sanitaire, défini par arrêté préfectoral.

Celui-ci est établi sur la base d’analyses des coquillages présents : analyses microbiologiques utilisant Escherichia coli (E. coli) comme indicateur de contamination (en nombre d’E. coli pour 100 g de chair et de liquide intervalvaire - CLI) et dosage de la contamination en métaux lourds (plomb, cadmium et mercure), exprimés en mg/kg de chair humide. Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur physiologie :

- groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets°

- groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué par les sédiments (palourdes, coques...)

- groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...)

« Arrêté portant classement de salubrité des zones de protection des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes d’Armor. »

Figure 6 : Classement de salubrité des zones de protection des coquillages vivants destinés à la consommation humaine

Source : https://www.cotes-darmor.gouv.fr

Quatre qualités de zones sont ainsi définies, qui entraînent des conséquences quant à la commercialisation des coquillages vivants qui en sont issus :

| Critère | Classement sanitaire A | Classement sanitaire B | Classement sanitaire C | Classement sanitaire D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité microbiologique (nombre / 100g de chair et de liquide intervalvaire de coquillages (CLI) | < 230 E. coli | > 230 E. coli et < 4 600 E. coli | > 4 600 E. coli et < 46 000 E. coli | > 46 000 E. coli |
| Métaux lourds (mg/kg chair humide) | Mercure < 0,5 Plomb < 1,5 Cadmium < 1 | Mercure < 0,5 Plomb < 1,5 Cadmium < 1 | Mercure < 0,5 Plomb < 1,5 Cadmium < 1 | Mercure > 0,5 Plomb > 1,5 Cadmium > 1 |
| Commercialisation (pour les zones d’élevage et de pêche à pied professionnelle) | Directe | Après passage en bassin de purification | Après traitement thermique approprié | Zones insalubres ; toute activité d’élevage ou de pêche est interdite |
| Pêche de loisir (pour une consommation familiale ; commercialisation interdite) | Autorisée | Possible mais les usagers sont invités à prendre quelques précautions avant la consommation des coquillages (cuisson recommandée) | Interdite | Interdite |

Les teneurs en plomb, cadmium et mercure ci-dessus s’appliquent exclusivement aux mollusques bivalves. Pour les autres mollusques, des teneurs de 2 mg/kg en plomb et cadmium sont actuellement applicables.

Deux zones de production sont répertoriées en aval de la commune de Pleudaniel, sur l’estuaire du Trieux :

Le Trieux : Zone amont en aval du plan d’eau du Lédano à l’embouchure :

Zone n° 22.05.13,

Arrêté du 13-07-2012 - Préfecture des Côtes d'Armor,

Arrêté de classement :	GP 1 : NGP 2 : N GP 3 : B

Le Trieux : Zone intermédiaire en rive droite de l'estuaire aval

Zone n° 22.05.12,

Arrêté du 13-07-2012 - Préfecture des Côtes d'Armor,

Arrêté de classement :	GP 1 : NGP 2 : N GP 3 : B

Le point de rejet de la station d’épuration collective est situé en zone B.

La concession la plus proche se situe à environ 690 mètres du point de rejet

La zone A est situé à 6.23 km en aval du point de rejet.

Du fait de l’extrême sensibilité des élevages conchylicoles vis-à-vis de la qualité bactériologique des eaux, toutes les précautions devront être prise pour limiter la pollution bactérienne au rejet de la station d’épuration.

Il faudra s’assurer que le taux d’E. Coli :

- ne dépassera 4 600 E Coli/100g de CLI sur la zone B

- ne dépassera pas 230 E Coli/100g de CLI sur la zone A

Le projet de mise aux normes de la station d’épuration de Pleudaniel prévoit un traitement plus poussé que le système actuel. La nouvelle station d’épuration sera de type boues activées et sera équipée d’un traitement UV.

Baignade :

Les zones « officielles » de baignades, recensées par L’ARS sont éloignées de CAMAREL (Pleubian et Loguivy de la mer).

On constate toutefois des zones de baignades non aménagées situées sous le pont de Lézardrieux (Traou an trez) et en face de caramel au Lédano sur la commune de Paimpol.

Figure 7 : Qualité des eaux de baignade des plages déclarées

Sources : https://baignades.sante.gouv.fr/baignades

Figure 8 : Zones de baignade non déclarées et non aménagées

Source : https://sig.lannion-tregor.com

Qualité des eaux littorales

La directive-cadre sur l’eau définit la qualité des eaux selon des critère environnementaux. Pour évaluer la qualité des eaux littorales, des prélèvement et des analysent régulières sont éffectués sur des échantillons d’eau, d’animaux ( coquillages, vers, crustacés..), de végétaux (algues et plantes marines).

Figure 9 : Qualité des eaux selon des critère environnementaux

Source :https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr (janvier 2020)

## Contraintes environnementales

Le tableau ci-dessous établit un inventaire des principales contraintes environnementales qui s’exercent sur le territoire communal.

| Zone de contrainte | Existence sur la commune | Remarque particulière |
| --- | --- | --- |
| Schéma Départemental de vocation piscicole et halieutique | NON |  |
| Faune piscicole : Classement piscicole Axe migrateur Article L 232-6 du Code rural Arrêté de biotope | NON NON NON NON | La gestion piscicole est assurée par les AAPPMA qui ont pour rôle principale la valorisation piscicole du Trieux et de ses affluents. Le domaine piscicole du Trieux est classé en 1ère catégorie. |
| Zone sensible (AR. du 23/11/94) | OUI | ZONE 04202 Classement en zone sensible pour le phosphore le 09/01/2006 et l'azote le 09/01/2006 Echéance de conformité pour le phosphore et l'azote le 09/01/2013 ; Cette disposition ne concerne que les stations > 10 000 EH |
| Zone inondable | NON | Pas de plan de prévention des risques |
| Périmètre de protection AEP | NON | Source : DDASS |
| Sites classés ou inscrits | OUI | Figure 10 : Sites classées ou inscrits Source : https://sig.lannion-tregor.com |
| Forêt classée de protection | NON |  |
| Zone de baignade | NON | Les premières zones de baignades sont situées à Paimpol et Lézardrieux, et en mer entre Pleubian et Ploubazlanec. |
| Zone conchylicole | OUI | Activité ostréicole dans l’embouchure de l’estuaire. |
| Natura 2000 | OUI | Le rejet de la station se fait dans le ruisseau de Porz Ar Groas, à la limite avec deux zones Natura 2000: - L’estuaire du Trieux, classé Natura 2000 au titre de la directive habitats, faune et flore - La zone du Trégor-Goëlo, classée Natura 2000 au titre de la directive oiseau. Figure 11 : Natura 2000 Source : https://sig.lannion-tregor.com |
| ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux | OUI | BT04 : estuaires du trieux et du jaudy Figure 12 : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux Source : https://sig.lannion-tregor.com |
| ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique | OUI | Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique se situent à proximité de la station d’épuration : ZNIEFF type 1 : Anse du Ledano dans l’estuaire du Trieux ZNIEFF type 2 : Estuaire du Trieux et du Jaudy Figure 13 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Source : https://sig.lannion-tregor.com |
| Espace mammifère | NON |  |
| Protection biotope | NON |  |
| Tourbière | NON |  |
| Document d'urbanisme | OUI | PLU en cours d’élaboration |
| Monuments historiques | OUI | Figure 14 : Monuments historiques Source : https://sig.lannion-tregor.com |
| ZPPAUP | NON |  |
| Vestiges archéologiques | OUI | Vestiges non concernés par le projet |
| Ouvrages à caractère public | NON |  |
| SAGE | OUI | - SAGE ARGOAT TREGOR GOELO |

Tableau 2 : Contraintes environnementales s'exerçant sur la commune

Conclusion : le tableau suivant récapitule les principales contraintes environnementales du projet

|  | Station d’épuration | Point de rejet |
| --- | --- | --- |
| NATURA 2000 | NON | OUI |
| SITE INSCRIT | OUI | OUI |
| ZICO | OUI | OUI |
| ZNIEFF | NON | OUI |
| ZONE CONCHYLICOLE | NON | OUI |

Tableau 3 : Récapitule les principales contraintes environnementales du projet

### Milieu récepteur

Rappel réglementaire : La DCE

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.

Les grands principes de la DCE sont :

Une gestion par bassin versant ;

La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;

Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux ;

Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.

La Directive Cadre sur l’Eau identifie les différentes catégories de masses d’eau (ME) et fixe des délais pour l’atteinte du bon état. L’identification des différentes masses d’eau ainsi que l’échéance à laquelle le bon état doit être atteint sont fixées dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Techniquement, le bon état des eaux est atteint quand :

Pour les eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, estuaire et eau côtière), l’état écologique et l’état chimique sont bons,

Pour les eaux souterraines, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.

Le bon état écologique correspond au bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. La qualité écologique se base sur l’étude de différents paramètres :

Les paramètres biologiques (algues, invertébrés, poissons, ...),

Les paramètres physico-chimiques,

Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant la biologie, pour les masses d’eau en très bon état.

L’état chimique dépend de la présence, en plus ou moins grande quantité, de substances prioritaires ou dangereuses ayant un impact notoire sur l’environnement.

### SDAGE Loire Bretagne

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement.

Le Sdage est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau dite directive cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. La DCE affiche une grande ambition environnementale en fixant pour objectif emblématique le bon état des eaux en 2015.

Les chapitres du Sdage 2016-2021 sont organisés en réponse à quatre questions importantes.

| La qualité de l’eau | 2 – réduire la pollution par les nitrates 3 – réduire la pollution organique et bactériologique 4 – maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 6 – protéger la santé en protégeant la ressource en eau 10 – préserver le littoral |
| --- | --- |
| Milieux aquatiques | 1 – repenser les aménagements de cours d’eau 8 – préserver les zones humides 9 – préserver la biodiversité aquatique 10 – préserver le littoral 11 – préserver les têtes de bassin versant |
| Quantité | 7 – maîtriser les prélèvements d’eau |
| Gouvernance | 12 – faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 13 – mettre en place des outils réglementaires et financiers 14 – informer, sensibiliser, favoriser les échanges |

Tableau 4 : Chapitres du Sdage 2016-2021

Deux modifications de fond complètent ces objectifs :

Le rôle des commissions locales de l’eau est renforcé

L’adaptation au changement climatique

Quatorze chapitres présentent les orientations et les dispositions du SDAGE. De ces 14 chapitres, nous avons extraits ceux qui concernent plus particulièrement l’assainissement :

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

3A : Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore

3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore,

3A-2 : Renforcer l’auto-surveillance des rejets par les propriétaires ou exploitants des stations d’épuration,

3A-3 : Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement vertical) pour les ouvrages de faible capacité,

3A-4 : Eliminer le phosphore à la source,

3B : Prévenir les apports de phosphore diffus,

3B-1 : Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à l’amont de 22 plans d’eau prioritaires,

3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents,

3C-1 : Diagnostic des réseaux,

3C-2 : Réduire la pollution des rejets par temps de pluie,

3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée,

3D-1 : Prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des aménagements,

3D-2 : Réduction des rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales,

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux ouvrages,

3E : Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes,

3E-1 : Identifier les zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non conformes,

3E-2 : Prescriptions techniques par les collectivités vis-à-vis des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie,

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances,

5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives,

5B-1 : Objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne,

5B-2 : Recherche de substances dangereuses dans les boues d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont détectées,

5C : Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations,

5C-1 : Un volet « substances toxiques » dans les règlements des services d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 équivalents-habitants,

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales

6F-1 : Actualisation régulière des profils de baignade et information du public

6F-2 : Définition de mesures visant à accroître le nombre de sites de baignade qui évoluent d’une qualité « suffisante » vers une qualité « excellente » ou « bonne »

6F-3 : Réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin de chaque saison estivale pour les sites de baignade classés en qualité « insuffisante »

6F-4 : Analyses de cyanobactéries pour les baignades continentales en cas d’observation d’efflorescences algales

Chapitre 10 : Préserver le littoral

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition

10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer

10B-3 : Recherche d’alternatives aux rejets d’effluents dans les eaux littorales

10C : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade

10D : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle

10E : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir.

La nouvelle station d’épuration est dimensionnée selon les choix de scénario du zonage et les documents d’urbanisme en vigueur. Le projet permettra d’améliorer le traitement pour réduire les concentrations et les flux polluants vers le milieu récepteur. Celui-ci est cohérent avec les objectifs du SDAGE.

Les installations d’assainissements non collectif ont été contrôlées par le service du SPANC afin de cibler les installations présentant une pollution et enclencher la stratégie mise en place par LTC pour qu’elles soient mises en conformité.

Les branchements au réseau d’assainissement collectif ont été vérifiés par le service du SPAC pour qu’à court terme les branchements non conformes soient mis aux normes. Ainsi la quantité d’eau parasite, source de dysfonctionnement des systèmes d’assainissement, pourra être réduite.

### Le SAGE Argoat Trégor Goëlo

Le périmètre du SAGE Argoat Trégor Goëlo a été fixé par arrêté préfectoral le 21 mai 2018. Il couvre 1 507 km². Son territoire s’étend sur 114 communes

Le réseau hydrographique du SAGE Argoat Trégor Goëlo est composé de trois cours d’eau principaux : le Jaudy, le Trieux et le Leff ; de deux cours d’eau intermédiaires : le Guindy et le Bizien ainsi que de nombreux petits cours d’eau côtiers.

Le territoire compte : 14 masses d’eau cours d’eau, 2 masses d’eau de transition et 4 masses d’eau côtières et 3 masses d’eau souterraine

Le SAGE est entré dans sa phase de mise en œuvre le 21 avril 2017 :

Figure 15 : Localisation et périmètre du SAGE Argoat Trégor Goélo

Source : Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)

Les enjeux du SAGE :

Fierté du territoire,

Gouvernance

Qualité des eaux avec les objectifs suivants :

Pour les usages à l’horizon 2021 :

- Conchyliculture : Non dégradation des zones conchylicoles classées en A. Assurer le classement en B+ (100% des analyses <1 000 E. coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire ») pour les autres zones conchylicoles.

- Pêche à pied récréative : Ne plus avoir de classement des gisements « interdits » ou « déconseillés ».

- Baignade : Disposer d’une qualité excellente pour l’ensemble des sites de baignade.

- Bases de loisirs nautiques : Ne pas dépasser les 1800 E Coli 100 ml.

Qualité des milieux aquatiques :

- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau au plus tard en 2021,

- Retrouver un fonctionnement équilibré des cours d’eau et des milieux aquatiques associés, afin de bénéficier des services éco-systémiques offerts par ces infrastructures naturelles (stockage et restitution d’eau, épuration des eaux, vie aquatique, etc.),

- Assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments et de manière prioritaire sur les cours d’eau classés liste 2 (cf Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne).

Gestion qualitative :

- Maintenir les ressources locales pour assurer l’autonomie du territoire,

- Maintenir des débits propices au bon fonctionnement des milieux et au maintien de la vie aquatique.

Inondations et submersions marines

- Développer la culture du risque,

- Prévoir le risque et alerter les populations,

- Limiter les phénomènes d’inondation grâce à une meilleure gestion de l’espace, des eaux pluviales et de ruissellement,

- Limiter la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation et de submersion.

Qualité des eaux douces superficielles De nombreuses masses d’eau sur le territoire présentent un état écologique dégradé (état moyen à mauvais). Le tableau suivant identifie les paramètres déclassant la qualité écologique de ces masses d’eau. Ces paramètres sont multiples : Dégradation de la qualité biologique des cours d’eau avec très souvent le paramètre diatomées (IBD) incriminé, dans quelques cas les poissons (IPR) et plus rarement les invertébrés benthiques (IBG). D’après les données issues de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, sur les quatorze masses d’eau du territoire du SAGE, douze ont fait l’objet d’un suivi biologique sur une période minimale d’au moins deux ans. Entre 2009-2010, cinq de ces masses d’eau font état d’une bonne qualité biologique, quatre d’une qualité moyenne et une seule traduit une qualité biologique médiocre sur la période 2007-2009.Ces indicateurs biologiques sont intégrateurs de la qualité physique et physico-chimique des eaux. Figure 16 : Etat écologique des masse d’eaux de surface Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne, état des lieux SDAGE 2016-2021 On remarque que l’état écologique des masses d’eau de surface sur la commune de Pleudaniel est la seule sur le territoire du SCOT à être qualifiée de « mauvaise ». La mise en place de la nouvelle station d’épuration ainsi que la mise en conformité des branchements et des installations d’assainissements individuels défectueux limitera l’arrivée des eaux parasites et améliorera la situation actuelle du milieu récepteur.

L’impact des rejets : il convient de rechercher avant toute chose un point et un mode de rejet qui n'affecte pas un usage. Dans tous les cas, on vérifiera la faisabilité de l'utilisation de méthodes physiques de décontamination (infiltration sur sable, lagunage pour la protection des baignades, réutilisation des eaux usées traitées, traitement aux U.V. ou par ozone...). En cas d'impossibilité, on pourra envisager une décontamination par voie chimique, tout en vérifiant le très haut niveau d'épuration préalable nécessaire pour assurer la fiabilité. » Objectifs de qualité aux points nodaux du bassin Loire - Bretagne Tableau 5 : Objectifs de qualité aux points nodaux du bassin Loire Bretagne * Zone nodale ou point nodal associé à une zone nodale, et objectifs en zone nodale.. (5) Objectif de classement de la zone littorale concernée pour les activités de pêche et/ou d'élevage de coquillages, en référence au décret n° 94-340 du 28 avril 1994.

  - Population et urbanisme

### Structure démographique

Evolution de la population de 1975 à 2018

| Année | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Population | 973 | 947 | 936 | 996 | 1011 | 925 | 932 |

Tableau 6 : Evolution de la population entre 1968 et 2018 (source INSEE)

Sur la base des deux derniers recensements de la population effectuée en 2013 et 2018, la population est passée de 925 à 932 habitants et a légèrement augmenté de 2%.

Evolution de la population selon les périodes(2011-2016)

Figure 17 : Evolution de la population entre 2011-2016

Source : SCOT TREGOREXE RP

### Rythme de construction :

L’évolution du parc de logements de la commune est le suivant (source INSEE)

Tableau 7 : Evolution du parc logements de la commune entre 1968 et 2018 (source Insee)

Les résidences principales représentent environ 68% du parc de logement sur la commune en 2018.

### Plan Local d’Urbanisme

Figure 18 : Plan Local d’Urbanisme

Source : Etude d’incidences du rejet de la station d’épuration de la commune de Pleudaniel

### Documents d’urbanisme de référence

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 28/06/2017.

La commune de Pleudaniel est incluse dans le périmètre du SCOT du Trégor rendu exécutoire le 20 juillet 2020.

Figure 19 : Niveau de vie médian par communes

Source : SCOT TREGOREXE RP

La commune de Pleudaniel se trouve dans la tranche basse du niveau de vie médian. La mise en place d’un système d’assainissement non collectif est économiquement difficile pour une partie de la population.

### Perspectives d’évolution de l’urbanisme de la commune

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la commune a défini de nouveaux secteurs à urbaniser, qui avaient fait l’objet d’un complément de zonage en 2009.

Cependant, la commune a souhaité revoir à la baisse les perspectives de développement de l’urbanisme.

Les secteurs concernés sont définis dans le tableau suivant :

| Secteur | Surface totale | Phasage | Nb de lots envisagés en 2015 | Nb de lots retenus en 2021 | Zonage assainissement actuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nord du Bourg | 2.2 ha | Court terme | 36 | 45 | ANC |
| Centre bourg | 1.1 ha | Court terme | 6 | 19 | ANC |

Tableau 8 : Perspectives de développement de l’urbanisme sur la commune de Pleudaniel

En synthèse, les projets d’urbanisation de la commune prévoient :

- la construction à court terme de 50 habitations, raccordées à l’assainissement collectif,

- la construction à long terme de 16 habitations supplémentaires raccordées à l’assainissement collectif,

### Perspective d’évolution de la population :

Le dimensionnement de la charge de pollution à traiter se fera sur la base du nombre d’habitants supplémentaire, raccordé à la station d’épuration collective.

Le taux d’occupation retenu pour cette étude est de 2.3 habitants par logement.

Le tableau ci-dessous permet d’estimer le nombre théorique d’habitants supplémentaires apportés par les projets d’urbanisme de la commune :

| Secteur | Surface totale | Nb de lots retenus par la commune | Nombre d’occupants par logement | Nombre d’habitants supplémentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nord du Bourg (1AUh) | 2.2 ha | 36 | 2.3 | 83 |
| Centre Bourg (1AUh) | 0.56 ha | 9 | 2.3 | 21 |
| Total court terme (1AUh) | 3.9 ha | 45 |  | 104 |
| Centre Bourg (2AUh) | 0.58 ha | 10 | 2.3 |  |
| Total long terme (2AUh) | 0.58 ha | 10 |  | 23 |

Tableau 9 : Evolution théorique de la population apportée par les projets d’urbanisme

Le nombre d’habitant supplémentaires découlant des projets d’urbanisme de la commune représente :

- A court terme : 97 habitants supplémentaires,

- A long terme : 37 habitants supplémentaires.

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pour plus de détails le dossier de Déclaration : Etude d’incidences du rejet de la station d’épuration de la commune de Pleudaniel est annexé au dossier

## Charges en entrée de Step

### Charges organiques en entrée de Step

#### Charge actuelle

Le dimensionnement des ouvrages de traitement est fondé sur le fait qu’un habitant raccordé produit 45 g DBO5 /j/habitant, selon les préconisations du SATESE. Ce ratio s’applique également aux extensions de réseau prévues dont on est sûr du raccordement.

#### Charge future

Pour la construction des futurs lotissements, l’hypothèse suivante est appliquée : un habitant = un équivalent habitant (EH), soit 60 g DBO5 /j/habitant.

La charge organique a été calculée à court terme (2021), moyen terme (15 ans) et long terme (25 ans). Le tableau détaille le calcul de la capacité de traitement de la future station d’épuration :

Tableau 10 : Evolution théorique de la population apportée par les projets d’urbanisme

Le dimensionnement futur de la Step a été calculé pour respecter les besoins de traitement à horizon 25 ans. Le résultat indique un dimensionnement de 840 EH, sous réserve d’acceptabilité du milieu récepteur.

L’étude d’acceptabilité est réalisée au droit du rejet de la Step de Pleudaniel dans le ruisseau de Pleudaniel, soit un bassin versant de 14,6 km². Les débits du cours d’eau et la charge hydraulique de la Step seront les suivants :

Tableau 11 : Débits moyens du ruisseau et charge hydraulique de la future Step

Tableau 12 : Impact du rejet de la Step de Pleudaniel sur le ruisseau Porz Ar Groas avec prise en compte d’eaux parasites

En conditions de temps de pluie, le ruisseau de Pleudaniel restera en bonne qualité physico-chimique.

Sur la base des projections d’urbanisation retenues, il est prévu une capacité future de 840 EH, La charge organique de la station sera alors de 50.4kg DBO5/j à raison de 60 g DBO5/j/EH.

### Charges hydrauliques en entrée de Step

#### Débits d’eaux sanitaires

Afin de prendre une marge de sécurité, le ratio appliqué pour la population existante sera de 90 L/j/EH et de 150 L/j/EH pour les futurs abonnés, soit un débit futur de 90.5 m3/j à 840 EH.

#### Débits d’eaux de nappe

Les volumes identifiés étaient les suivants :

- Eau d’infiltration en nappe haute : 40 m3/j

- Eau d’infiltration en nappe basse : 20 m3/j

- Eau de ressuyage : 200 m3/j

#### Débits d’eaux parasites pluviales

Les volumes identifiés étaient les suivants :

- Surface active : 2 200 m²

- Intensité de la pluie (journalière) : 28 mm/j

- Intensité de la pluie (horaire) : 10 mm/h

Au vu du volume élevé d’eaux parasites (infiltration d’eau de nappe et de pluie) collecté dans le réseau, il est attendu une réduction significative de la surface active (contrôles de branchements, vérification d’intrusion d’eau au niveau des regards, réhabilitation du réseau). Cette démarche est nécessaire pour pouvoir traiter toutes les eaux usées dans le cas de la création de la nouvelle station d’épuration de type Boues activées. Un projet de réhabilitation des réseaux et de contrôle des branchements est prévu :

• Objectif 2037 : contrôle de l’ensemble des branchements

• Objectif 2035 : réduction de 10% des eaux de nappe basse et eaux météorique et 20% des eaux de nappe haute

• Objectif 2045 : réduction de 10% des eaux de nappe basse, 30% des eaux de nappe haute et 20% des eaux de ressuyage

Le projet a pour objectif la mise en conformité du système d'assainissement et permettra de répondre aux attentes de la réglementation nationale (arrêté du 21 juillet 2015) et à la réglementation locale (SAGE Argoat-Trégor-Goëlo).

#### Charges hydrauliques journalières et horaires à traiter

Les charges hydrauliques journalières sont calculées en considérant une réduction :

• A 15 ans : de 10% des eaux de nappe basse et eaux météorique et 20% des eaux de nappe haute

• A 25 ans : de 10% des eaux de nappe basse, 30% des eaux de nappe haute et 20% des eaux de ressuyage

Elles sont indiquées par temps sec et de pluie avec ou sans l’influence de la nappe.

Le débit sanitaire de pointe se calcule de la manière suivante :

Débit sanitaire journalier(𝑚3/j) ∗Coefficient de pointe (=3)

24

On considère que les apports d’eaux de nappe sont constants au cours de la journée. Ces volumes ont été divisés par 24 pour obtenir la charge horaire. Quant aux eaux pluviales, elles ont été calculées sur la base horaire de 10 mm/h. Les hypothèses de réduction de la surface active sont identiques à celles émises pour les charges hydrauliques journalières.

Tableau 13 : Bilan des charges hydrauliques journalières et horaires traiter

Les débits attendus à terme 25 ans sans tenir compte de la réduction des eaux parasites sont estimés à 392 m3/j et 43 m3/h.

## Caractéristiques des STEP actuelle et future

### Généralités

La station d’épuration est de type lagunage naturel, ses caractéristiques sont les suivantes :

Tableau 14 : Caractéristiques de la station d’épuration de Pleudaniel

En conditions normales de fonctionnement, les normes de rejet sont les suivantes :

Tableau 15 : Prescriptions techniques du 22/06/2007

Le volume rejeté ne doit pas excéder 5 m3 en 2 heures et 50 m3/j.

La qualité bactériologique doit respecter les valeurs suivantes :

- Coliformes totaux : 104/100 mL d’eau traitée

- Coliformes fécaux : 103/100 mL d’eau traitée

- Streptocoques fécaux : 10² dans 100 mL d’’eau traitée

L’effluent devra respecter les conditions suivantes :

- 5,5 < pH < 7,5

- température < 25°C,

- absence de matières surnageantes,

- absence de substances capables d’entraîner l’altération ou des mortalités dans le milieu  récepteur,

- absence de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur.

A noter : il s’agit là des normes à respecter en condition normale de fonctionnement. Sont considérées « hors conditions normales d’exploitation » les situations suivantes :

- Fonctionnement de la station d’épuration au-delà de son débit et/ou charge de référence,

- Opérations programmées de maintenance,

- Circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement.

### Descriptions des ouvrages actuels

Les ouvrages qui composent la filière eau sont les suivants :

- Un canal de comptage en entrée,

- Un dégraisseur statique,

- Une fosse à graisses,

- Une lagune primaire de 2 800 m²,

- Une lagune secondaire de 1 300 m²,

- Une lagune tertiaire de 1 200 m²,

- Un canal de comptage de sortie.

La filière traitement des boues :

Les boues d’épuration sont stockées dans les lagunes par décantation.

Le volume de boues contenues dans chacun des bassins a été estimé par le SATESE au cours d’une bathymétrie réalisée en mai 2017. Il a été quantifié 18 % de volume de boues dans le 1er bassin, 12 % dans le second bassin et 13% dans le 3ème bassin.

### La charge reçue

#### La charge hydraulique

Un débitmètre a été installé en début 2019 en entrée de station. Les débits mesurés en entrée de station sont les suivants :

Figure 19: Graphique volumes en entrée de STEP

Les débits en entrée de STEP dépassent la charge nominale de 50 m3/j, la station est donc à saturation hydraulique.

#### La charge organique

La charge organique mesurée lors du bilan 24h de 2018 est estimée à 27,1 kg/j de DBO5, soit 90% de la capacité nominale. La charge hydraulique était de 73,6 m3/j et correspond à 146% de la capacité nominale. L’historique de mesure en entrée lors des bilans 24h est le suivant :

Tableau 16 : Charges polluantes en entrée de STEP (source CYCL’EAU)

Les flux présentés ci-dessus montre que la station n’est pas à saturation organique.

#### Performance de traitement

D’après l’article 3 de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique des travaux d’assainissement des eaux usées de la commune de Pleudaniel du 3 Janvier 1995 (annexe 4). Les normes de concentrations en matières polluantes moyenne mesurées sur 24 heures sont :

- Matières en suspension (MES) 120mg/	L

- Demande chimique en oxygène (DCO) 90mg/lL

- Demande biochimique en oxygène (DBO5) 30mg/L

Les concentrations de rejet montrent un dépassement par rapport à la norme en DCO fixée à 90 mg/L. Il y a eu aussi quelques dépassements sur le phosphore et sur les MES.

Les flux rejetés sont parfois supérieurs aux flux limites. Les flux de pollution mesurés s’expliquent par le temps de séjour réduit dans les lagunes, ce qui a un impact sur le traitement.

Les concentrations mesurées lors des derniers bilans 24h sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 17 : Concentrations en sortie de STEP (source CYCL’EAU)

Les flux polluants mesurés lors des derniers bilans 24h sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 18 : Flux polluants en sortie de STEP (source CYCL’EAU)

## Acceptabilité du milieu récepteur dans la situation actuelle

### Principe de Calcul d’acceptabilité

Le calcul d'acceptabilité est basé sur le principe de la dilution des composants servant à quantifier la pollution.

Ce calcul prend en compte la loi de conservation des masses suivant une expression du type pour un effluent donné :

QAval x C.Aval = QAmont x C.PAmont + QSTEP x C.PSTEP

Avec QAval = QAmont + QSTEP

QSTEP et C.PSTEP : Débit et Charge polluante de la station,

QAmont et C.PAmont : Débit et Charge polluante en amont du rejet,

QAval et CAval : Débit et Charge polluante en aval du rejet,

De cette loi, la concentration en polluant à l’aval y est extraite sous la formule suivante :

CAval = (C.PSTEP + C.PAmont) / (QAmont + QSTEP)

### Hypotheses de calcul et justification des valeurs

#### Objectifs de qualité SEQEau

Les objectifs de qualité des Eaux douces superficielles sont définis au niveau national, par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l'environnement, pour assurer la préservation des milieux aquatiques nationaux. Ces objectifs physic-chimique et biologique. sont universels à tous les cours d’eau et sont regroupés ci-dessous pour chaque paramètre .

#### Charge polluante et débit de rejet de la station

Le projet consiste à mettre en place une filière boues activées. Ces normes correspondent aux valeurs de la charge polluante de la station (C.PSTEP) dans le calcul d’acceptabilité du milieu récepteur. Les débits de la station (QSTEP) en conditions théoriques sont calculés à partir de la future capacité nominale de la station, avec les ratios suivants :

Tableau 19 :Estimation du débit d'eaux usées en conditions théoriques (source CYCL’EAU)

Ces ratios sont des estimations habituellement prises pour le calcul de l’impact d’une station d’épuration sur le milieu récepteur.

      - Charge polluante des cours d’eau récepteur et leur débit associé

L’étude d’acceptabilité est réalisée au point de rejet existant dans le ruisseau de Porz Ar Groas. Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet de la step de Pleudaniel sont les suivantes :

X : 249 985 ; Y : 6 870 097

#### La charge polluante

L’hypothèse choisie de la charge polluante des cours d’eau en amont du rejet (C.PAmont) se base sur un seuil de 100% de la limite de bonne qualité. L’objectif est de ne pas déclasser le cours d’eau de plus d’un rang, soit 100% de la limite de moyenne qualité en aval du rejet pour le ruisseau Porz Ar Groas :

Tableau 20 : Hypothèses de qualité du cours d'eau en amont du rejet de la STEP (source CYCL’EAU)

## Conclusion sur le fonctionnement de la station d’épuration

La station d’épuration de Pleudaniel présente des non-conformités sur le traitement de la DCO, l’azote et le phosphore. La charge hydraulique à traiter dépasse également la capacité autorisée dans l’arrêté préfectoral (annexe 4).

La capacité de la future station d’épuration sera de 840 EH avec un volume journalier de 355 m3/j.

Le dossier d’incidences explique l’évolution de la step vers une filière de type boues activées traitant efficacement le phosphore et l’azote. Les boues retenues seront déshydratées dans des lits plantés de roseaux.

Les performances de la station de type boues activées avec traitement du phosphore et désinfection entraineront un rejet de meilleure qualité qu’actuellement. Il y aura notamment une amélioration sur l’azote, le phosphore et la bactériologie, d’où un impact positif attendu sur le ruisseau Porz Ar Groas.

De plus le poste de relèvement Camarel pourra être équipé d’une bâche de sécurité dans le futur qui laissera une souplesse pour une intervention en cas de sur-débit ou de panne de courant.

Une proposition d’implantation est donnée dans le plan ci-dessous : Figure 20 : Proposition d’implantation station de Pleudaniel

Source : Lannion Trégor communauté

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## Généralités

### Réglementation

Selon l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant d'assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol et la protection des nappes d'eau souterraines. Un assainissement individuel aux normes se compose d’un prétraitement, d’un traitement et parfois d’une évaluation.

Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 3 m de tout arbre ou arbuste afin d’éviter que les racines ne viennent boucher les drains de l’installation et à moins de 3 m des limites de propriété. De plus, une distance de 35 mètres doit être respectée vis à vis de tout puits ou captage déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable et situé à l’amont hydraulique (Art 2 de l’arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif). La commune, dans le cadre de l’article 35 de la Loi sur l'Eau du 03 Janvier 1992, doit prendre obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif avant le 31 Décembre 2012. Lors des demandes de permis de construire, la mise aux normes des installations d’assainissement existantes est exigée.

Afin de répondre à l’obligation de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, la Communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté a décidé de mettre en place le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Le SPANC a pour mission obligatoire d’effectuer :

Pour les installations existantes : « un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien » au maximum tous les 10 ans.

Ce contrôle consiste à :

- -Vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

- Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;

- Évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;

- Évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.

Pour les installations neuves ou à réhabiliter : « un contrôle de conception et de bonne exécution »

Le contrôle de contrôle de conception vise notamment à vérifier :

- L’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;

- La conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 ;

Le contrôle de bonne exécution (contrôle de réalisation) vise notamment à :

- Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;

- Repérer l’accessibilité ;

- Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Pour les installations faisant l’objet d’une vente : « un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien »

Le Règlement de service SPANC est présent en annexe 8.

### Techniques à mettre en œuvre

On peut considérer que la collecte et les traitements s’effectuent en trois étapes :

- Collecte des eaux usées

- Prétraitement des eaux

- Traitement et dispersion dans le sol des eaux usées

Figure 21 : le principe de la collecte et des traitements des eaux usées issues de l'assainissement non collectif

Une fois les eaux vannes et ménagères collectées, elles doivent être prétraitées par ces dispositifs :

- pour les constructions neuves : fosse toutes eaux (vannes et ménagères)

- pour les habitations anciennes une fosse septique pour les eaux vannes et dans un bac dégraisseur pour les eaux ménagères

Pour toutes les habitations, les eaux prétraitées doivent ensuite être traitées par le sol par un des systèmes suivants, choisi en fonction des contraintes du milieu :

- Pour un sol perméable : Epuration et Evacuation des effluents par le sol :

- Epandage souterrain à faible profondeur en terrain plat

- Epandage souterrain en terrain en pente

- Lit d’épandage à faible profondeur pour les sols sableux

- Epandage en sol reconstitué appelé filtre à sable vertical non drainé si la perméabilité du sol est trop élevée

- Tertre d'infiltration si le sol est perméable mais qu'il y a présence d'une nappe d'eau à moins d'un mètre de profondeur ou une couche d’argile ou un sous-sol rocheux à faible profondeur

- Microstations

Le dimensionnement des systèmes de traitement par le sol est particulier à chaque système.

## Le parc de dispositifs d’assainissement non collectif

Le SPANC de Lannion Trégor Communauté a réalisé un diagnostic des systèmes d’assainissement individuel sur la commune de Pleudaniel.

Sur Pleudaniel, 329 installations ont été contrôlées, les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

| Classification par Priorités | Nombre de dispositifs |
| --- | --- |
| Installations Conformes | 115 |
| Installations Non Conformes Sans Impact | 116 |
| Installations Non Conformes Avec Impact (Polluantes) | 98 |
| Total | 329 |

Tableau 21 : Etat du parc des dispositifs d'assainissement non collectifs

Figure 22 : Conclusions de contrôles ANC

Source : SPANC Lannion Trégor Communauté

Il est important de noter, que dans le cadre de ventes, actuellement tous les dispositifs n’étant pas conformes doivent faire l’objet d’une remise aux normes complètes, conformément à la loi Grenelle II (loin°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).

Afin de connaitre l’ensemble du parc des ANC sur la commune de Pleudaniel, LTC met tout en œuvre pour avoir accès aux habitations et aux installations : avis de passage, relance, police du maire pour sanction.

La situation en novembre 2021 sur l’état de fonctionnement du parc des assainissements non collectifs pour la commune de Pleudaniel est le suivant :

Nombre d’installations : 347 (329 + 18)

Installations Non Conformes Avec Impact

(Polluantes) (98)

Installations Non Conformes Sans Impact (116)

Installations Conformes (115)

Conception validé projet en cours (9)

Installations non Contrôlées (9)

- Absence d’installation : 3,

- Défaut de sécurité sanitaire : 91,

- Défaut de structure : 4,

- Puits à moins de 35 mètres : 0

- Dysfonctionnement majeur : 11,

- Installation incomplète : 89,

- Sous dimensionnée : 11,

- Réalisation non conforme : 5

- Défauts d’entretien : 58,

- Sans défaut : 11,

- Réalisation conforme : 46,

- Projet conforme : 9,

- Maison inhabitée : 7,

- A diagnostiqué : 2

Conclusion contrôle ANC

Figure 233 : Carte ANC

Source : Logiciel QGIS LTC

Figure 24 : Carte des installations non conformes avec impact

Source : Logiciel QGIS LTC

### Installations Non Conformes Avec Impact

En décembre 2021, 98 installations non conformes avec impact.

L'arrêté du 27 avril 2012 fixe à 4 ans le délai pour la réhabilitation des systèmes présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l'environnement.

Sur les 98 installations, 65 sont encore dans le délai des 4 ans mais 33 installations ont passé ce délai.

Le nouveau règlement de service du SPANC applicable au 1 er janvier 2022 permet la mise en place d’une pénalité financière.

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du Code de la santé publique   , il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement autonome, et qui peut être majorée dans une proportion fixée dans la limite de 400 %.

Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de réhabilitations prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité.

Une délibération fixe à 400% de la redevance annuel la pénalité financière pour non-respect du délai de remises aux normes sur le territoire de Lannion Trégor Communauté. (Règlement d’assainissement non collectif en annexe 6)

## Zones complémentaires étudiées

### Présentation des secteurs étudiés

Les zones étudiées en complément à l’étude de zonage correspondent à des secteurs dont le zonage d’assainissement actuel peut être amené à évoluer au vue de leurs classements au sein du Plan Local d’Urbanisme.

Ces zones ont été préalablement étudiées dans le cadre d’un complément au zonage assainissement réalisé en 2009, elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Implantation | Activité prévue | Surface | Horizon |
| --- | --- | --- | --- |
| Secteur Centre Bourg | A urbaniser | 1.7 ha | Court terme |
| Secteur Nord Bourg | A urbaniser | 2.2 ha | Court terme |
| Secteur Traou Bihan | Secteur déjà bâti | 1.44 ha | Court terme |

Tableau 23 : Zones complémentaire étudiées par TPAe en 2009

Secteurs d’études

Figure 25 : Carte du zonage d’assainissement existant et des secteurs d’études

Source : Logiciel QGIS LTC

### Etude du bâti

#### Structure du bâti

Le tableau ci-dessous présente succinctement les différents secteurs étudiés :

| Secteur | Désignation | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centre Bourg | Cette zone, de 1.7 hectares, est située au centre bourg D’après le PLU, ce secteur est classé en zone AU (zone à urbaniser à vocation d’habitat) et le potentiel de développement urbanistique y est faible : 6 constructions envisagées, à court terme |
| 2 | Nord du Bourg | Cette zone, de 3.2 hectares, est située au nord du bourg. D’après le PLU, ce secteur est classé en zone AU (zone à urbaniser à vocation d’habitat) et le potentiel de développement urbanistique y est moyen : 36 constructions envisagées, à court terme et 16 constructions supplémentaire à long terme |
| 3 | Hameau du Taou Bihan | Ce secteur est déjà bâti et classé en zone A par le PLU. Le potentiel de développement y est donc très faible, l’objectif principal étant d’étudier l’intérêt de raccorder les 6 habitations existantes au réseau collectif d’assainissement. |

Tableau 22 :Structure du bâti des zones étudiées

#### Le parcellaire

Il est généralement admis qu’il est nécessaire de disposer d’au moins 600 à 700 m² de surface de terrain pour pouvoir mettre en place un assainissement non collectif.

Les projets de lotissement du centre bourg et du nord bourg prévoient de réserver une surface unitaire par lot généralement supérieure à 700 m², sur laquelle la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif est envisageable.

Il faut signaler que la réglementation de 2009 permet la mise en place de dispositifs permettant d’implanter des dispositifs sur des parcelles relativement exigües. Il s’agit des dispositifs agréés qui ont l’avantage d’être compactes. Elles peuvent être installées sous réserve de l’existence de terrains aptes à infiltrer les eaux traitées. Ces dispositifs coûtent cependant nettement plus chers que les dispositifs « classiques ».

#### La densité de l’habitat

Les caractéristiques de l’habitat sont représentées en 3 degrés de faisabilités :

| Type de faisabilité | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Habitat dispersé | Distance avec l’habitation la plus proche supérieure à 40 mètres. C’est le domaine privilégié de l’assainissement autonome, indépendamment des contraintes de sol. L’habitat dispersé se trouve sur les hameaux périphériques au bourg. |
| Habitat moyennement dense | Distance moyenne entre les habitations comprises entre 20 et 40 mètres. Des études sont à faire au cas par cas : l’assainissement autonome est envisageable mais d’autres solutions sont à envisager (regroupement partiel, assainissement collectif…. ) |
| Habitat dense | Distance moyenne entre les habitations inférieures à 20 mètres. La faisabilité d’un assainissement collectif est réelle. L’assainissement individuel n’est statistiquement possible que sur un nombre limité d’habitations. Le type de filière d’assainissement non collectif n’est pas défini à ce stade. Nous nous intéressons seulement à la faisabilité de la collecte. |

Tableau 23 : Densité de l'habitat. Définition des termes employés

| Secteur |  | Densité de l’habitat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centre Bourg | Habitat moyennement dense |
| 2 | Nord du Bourg | Habitat dispersé |
| 3 | Traou Bihan | Habitat dispersé |

Tableau 24 :Densité de l'habitat en fonction des secteurs

- Nous pouvons constater que la contrainte « densité de l’habitat » n’est pas très importantes sur l’ensemble des secteurs étudiés comportant des logements.

## Etude du contexte pédologique

### Principes et méthodes

#### Généralités

L'aptitude d'un sol à recevoir et à évacuer les eaux usées peut-être définie en prenant en compte les quatre critères de la méthode SERP :

- Le sol, représenté par ses caractéristiques pédologiques, en particulier la texture, la structure, la couleur, la charge en cailloux et la perméabilité permettant d'apprécier l'aptitude du sol à l’infiltration des eaux usées.

- l'eau, c'est-à-dire, le niveau de la nappe ou des zones humides temporaires pouvant limiter les techniques d'épuration par le sol d'une part, du fait du risque de pollution des eaux souterraines, et d'autre part, par la saturation du milieu d'infiltration incompatible avec l'épuration des eaux usées.

- la roche, à savoir la profondeur à partir de laquelle apparaît le substratum qui caractérise le potentiel de dispersion des eaux traitées après filtration.

- La pente du terrain

#### Etablissement des profils pédologiques

Pour l’ensemble du zonage d’assainissement, des sondages du sol à la tarière ont été réalisés, à une profondeur de 1,20 mètre au maximum, et les avons répartis sur l’ensemble des zones concernées par l’étude. Les sondages ont été examinés visuellement en prenant en compte plusieurs critères :

- le profil pédologique : couleur, texture et pierrosité des différents horizons

- la présence de traces d'hydromorphie ou de nappe

- la profondeur du sol

- le substratum rocheux

- la perméabilité apparente

- la topographie

#### Evaluation de la perméabilité du sol

Pour évaluer la perméabilité du sol en place, des tests de perméabilité, en utilisant la méthode "de Porchet" à charge constante ont été réalisés.

Méthodologie : des trous d’un diamètre calibré sont creusés avec une tarière à main à une profondeur de 70 cm. Après saturation du terrain par l’eau, on maintient un niveau d’eau constant dans le trou, tout en mesurant le volume d’eau versé. La durée du test est d'une heure environ.

On calcule ensuite un coefficient K, caractéristique du sol en place et représentant la vitesse à laquelle le terrain absorbe l'eau :

K=Volume d'eau introduit pendant la durée du testSurface d'infiltration x durée du test

#### Textes réglementaires

La méthode employée et les conclusions obtenues sont élaborées en accord avec les références réglementaires suivantes :

- Arrêté du 9 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif

- Circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif : elle abroge la circulaire du 20 août 1984 modifiée relative à l’assainissement autonome des bâtiments d’habitation, ainsi que les articles 30, 48, 49,50 du titre II du règlement sanitaire départemental type (circulaire modifiée du ministre de la santé du 9 août 1978) ;

- Norme expérimentale XP P 16-060 AFNOR (DTU 64.1 p1-1, août 1998) : document technique qui fixe la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome.

#### Classification des sols

L'ensemble des observations réalisées sur le terrain permet de classer les différents sols en quatre classes d'aptitude à l'assainissement autonome.

| Classe | Qualification | Caractéristiques des sols vis-à-vis de l’assainissement individuel |
| --- | --- | --- |
|  | zone favorable à l'assainissement autonome | Cette aptitude concerne les sols sains, profonds, très perméables et à déclivité très légère ou nulle. Il s'agit d'une zone présentant des contraintes très faibles où l'utilisation du sol en place est possible pour épurer les eaux usées. L'installation d'un dispositif d'assainissement autonome dans cette zone ne pose pas de problèmes particuliers, il faut cependant tenir compte de contraintes locales éventuelles. |
|  | zone moyennement favorable (contraintes faibles) à l'assainissement autonome | Cette aptitude se rapporte aux sols pour lesquels la mise en place de tranchées nécessite un surdimensionnement ou pour lesquels des filtres à sable peuvent-être installés. L'installation d'un dispositif d'assainissement autonome dans cette zone doit se faire en prenant certaines précautions ; par la mise en place de tranchées d’épandage surdimensionnées ou de filières en sol reconstitué non drainé (filtre à sable). |
|  | zone moyennement favorable (contraintes fortes) l'assainissement autonome | Cette aptitude se rapporte aux sols qu'on ne peut pas utiliser tels quels pour l'épuration et l'évacuation des eaux usées en raison soit de leur très faible perméabilité, de la présence de traces d’hydromorphie et/ou de nappe à faible profondeur. L'installation d'un dispositif d'assainissement autonome dans cette zone doit se faire avec précaution ; aussi, la classe 3 est réservée à des réhabilitations, soit pour des constructions neuves sous réserve de l'installation de filières en sol reconstitué de type tertre d'infiltration ou filtre à sable vertical non drainé (cas de trop grande perméabilité en présence de roche fissurée ou de charge en cailloux). |
|  | zone défavorable à l'assainissement autonome | Cette aptitude renferme les sols imperméables ou présentant des traces d'hydromorphie à très faible profondeur ou encore les sols peu profonds. L'assainissement individuel est déconseillé sur ces zones. La classe 4 est réservée à la réhabilitation d'installations déjà existantes |

Tableau 25 : Présentation des quatre classes d'aptitude des sols

### Résultats obtenus

#### Conditions de mesure

Une série de sondages complémentaires à la tarière ont été réalisés en 2009 par le bureau d’études TPAe sur les secteurs du Centre Bourg et du Nord Bourg. Une étude complémentaire a été réalisé en 2021 par Lannion-Trégor Communauté pour le secteur de Traou Bihan.

#### Caractéristiques des sols en place.

Les sols rencontrés lors de la campagne de sondages sur les trois secteurs complémentaires concernés, nous indiquent des sols peu différenciés.

Les sols développés sont des sols bruns, généralement sains, plus ou moins profonds et lessivés en argile.

Ainsi, le profil type rencontré lors des sondages effectués sur le terrain est le suivant :

|  | PROFIL DE SOL BRUN NON HYDROMORPHE A Horizon brun humifère, riche en matière organique, bien aéré A/B Horizon marron qui connaît une décoloration progressive, due à un lessivage en argile. C Horizon d’altération de la roche mère, caractérisé par la présence de fragments de substrat géologique dégradé. |
| --- | --- |

Figure 26 : Profil de sol

Les perméabilités mesurées avoisinent les 20 mm/h.

Globalement, on retrouve sur les secteurs étudiés des terrains peu variables en termes d’aptitude à l’assainissement autonome.

### Aptitude des secteurs étudiés à recevoir un assainissement non collectif

| Secteur étudié en 2009 |  | Aptitude bonne | Aptitude moyenne | Aptitude médiocre | Aptitude défavorable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centre Bourg |  | 1.7 ha (100%) |  |  |
| 2 | Nord du Bourg |  | 2.2 ha (100%) |  |  |
| 3 | Traou Bihan |  | 1.44 ha (100%) |  |  |

Tableau 26 : Répartition des logements par aptitude de sol

Tous les sols observés sur les secteurs de Pleudaniel, d’une homogénéité assez remarquable, peuvent être classés en classe 2 du fait de leur prédominance argileuse.

## Synthèse des contraintes

En superposant les contraintes liées à :

- la configuration du bâti (contraintes parcellaires),

- l’aptitude des sols à l’épandage, évaluée selon la méthode SERP.

On obtient la synthèse des contraintes liées à la réalisation d’assainissement individuel ; le tableau ci-dessous indique la répartition des logements par degré d’aptitude :

| Secteur |  | Contraintes surfaciques (bâtiments présents sur des parcelles inférieures à 700 m²) | Contraintes de sol (aptitude des sols à l’ANC médiocre à mauvais) | Contraintes de sol (aptitude des sols à l’ANC bon à moyen) | Contraintes de pentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centre Bourg | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
| 2 | Nord du Bourg | 0% | 0% | 100% | 0% |  |
| 3 | Traou Bihan | 0% | 0% | 100% | 0% |  |

Tableau 27 : Synthèse des contraintes liées à la réalisation d’assainissement individuel

Conclusion :

Ce tableau montre que les contraintes de sol sont moyennes à médiocre (en raison de la faible perméabilité) sur les secteurs concernés.

Ces contraintes ne sont pas rédhibitoires pour l’assainissement non collectif car des dispositifs compacts - type filtre à sable non drainés ou dispositifs agréés- peuvent être proposés.

# ETUDES DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES

## Etude des scénarii d’assainissement envisageables sur chaque secteur

Pour chaque secteur, on étudie deux scénarios :

- Scénario « assainissement non collectif » les eaux usées du secteur traitées à la parcelle

- Scénario « assainissement collectif » : les eaux usées sont collectées et traitées par la station communale.

La proximité du réseau communal ne rend pas nécessaire d’étudier l’assainissement semi collectif.

Pour chaque scénario nous présenterons :

- Présentation technique

- Coûts

- Avantages et inconvénients

Les coûts sont définis hors subvention.

### Secteur 1 : CENTRE BOURG

Aspect technique :

Ce secteur est actuellement classé en zone A.U (zone à vocation principale d’habitat) dans le PLU approuvé le 28/06/2017.

Il est prévu sur ce secteur d’une superficie de 1.7 ha la construction de 9 nouveaux logements individuels à court terme et 10 nouveaux logements individuels à moyen terme. (Soit 44 habitants supplémentaires).

Le scénario assainissement collectif consiste à raccorder les nouvelles constructions sur le réseau collectif existant, par le biais d’un nouveau réseau gravitaire (DN200) à poser sur un linéaire total estimé à 250 m.

Figure 27 : Secteur Centre Bourg - collecte des eaux usées

Le scénario assainissement non collectif consiste à mettre en place des dispositifs d’assainissement autonomes sur chacune des 19 constructions, adaptés à une aptitude de sol moyenne à médiocre.

Comparatif financier des deux scénarii:

Tableau 28 : Comparatif des couts hors taxe d’assainissement collectif / non collectif (centre bourg)

Le coût global annuel de l’assainissement collectif calculé sur 15 ans (4 732.36€/an) est nettement plus avantageux que celui de l’assainissement non collectif (11 742.10 €/an).

Compte tenu de la proximité de ce secteur avec le centre du bourg et des infrastructures collectives existantes, il est proposé de retenir le scénario de l’assainissement collectif pour le secteur « centre bourg ».

### Secteur 2 : BOURG NORD

Aspect technique :

Ce secteur est actuellement classé en zone Au (zone à vocation d’habitat) dans le PLU approuvé le 28/06/2017.

Il est prévu sur ce secteur la construction de 36 logements couvrant une surface totale de 2.2 hectares.

Le scénario assainissement collectif consiste à raccorder les nouvelles constructions sur le réseau collectif existant, par le biais d’un nouveau réseau gravitaire (DN200) à poser sur un linéaire total estimé à 400 m empruntant un chemin rural existant (voir schéma ci-dessous).

Le nouveau réseau rejoindrait le réseau communal qui se jette dans le poste de relèvement de Moulin Huon.

Le réseau pourrait se raccorder au réseau communal situé derrière l’école.

Figure 28 : Secteur Nord Bourg - collecte des eaux usées

Le scénario assainissement non collectif consiste à mettre en place des dispositifs d’assainissement autonomes sur chacune des 36 constructions nouvelles, adaptés à une aptitude de sol moyenne à médiocre.

Comparatif financier des deux scénarii :

Tableau 29 : Comparatif des couts hors taxe d’assainissement collectif / non collectif (nord bourg)

Le coût global annuel de l’assainissement collectif calculé sur 15 ans (8 032.38€/an) est nettement plus avantageux que celui de l’assainissement non collectif (22306.56 €/an).

Il est proposé de retenir le scénario de l’assainissement collectif pour le secteur « Bourg Nord ».

### Secteur 3 : TRAOU BIHAN

Aspect technique :

Ce secteur est actuellement classé en zone A (zone agricole) dans le PLU approuvé le 28/06/2017

Ce secteur a été étudié car suite au dernier contrôle de bon fonctionnement des assainissements non collectifs, 6 habitations sur 7 présentent des défauts de sécurités sanitaires.

Le scénario assainissement collectif consiste à raccorder les constructions existantes sur le réseau collectif existant, par le biais d’un nouveau réseau gravitaire (DN200) à poser sur un linéaire total estimé à 515 m empruntant un chemin rural existant (voir schéma ci-dessous).

Le nouveau réseau rejoindrait le réseau communal qui se jette dans le poste de relèvement de Camarel.

Le scénario assainissement non collectif consiste à mettre en place des dispositifs d’assainissement autonomes sur chacune des 6 habitations non conforme, adaptés à une aptitude de sol moyenne à médiocre.

Figure 29 : Secteur Traou Bihan - collecte des eaux usées

L’étude du coût de raccordement a été réalisé par le bureau d’études de Lannion-Trégor Communauté (Estimation prix raccordement secteur Traou Bihan annexe 5), il en ressort que le coût par logement serait de 25 980€. Le prix d’un assainissement non collectif sur une zone avec des contraires de place est estimé entre 8000€ et 15000€ par assainissement.

Le maintien en assainissement individuel est proposé sur ce secteur avec un suivi poussé et un accompagnement des propriétaires pour la mise aux normes de leurs installations.

Le nouveau règlement de service du SPANC applicable au 1 er janvier 2022 permet la mise en place d’une pénalité financière. Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du Code de la santé publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement autonome, et qui peut être majorée dans une proportion fixée dans la limite de 400 %.

La stratégie d’application du règlement de service du SPANC concernant la pénalité financière sera validée en conseil communautaire le 28 juin 2022. (Règlement de service du SPANC en annexe 6)

## Proposition de zonage des secteurs étudiés

Le zonage suivant est proposé :

| Zone | Nom | Scénario 1 : assainissement collectif | Scénario 2 : assainissement non collectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centre Bourg | X |  |
| 2 | Nord du Bourg | X |  |
| 3 | Traou Bihan |  | X |

Tableau 30 : Proposition de zonage

| Voir : Plan de zonage assainissement proposé | En annexe 5 | Titre de l’annexe : Plan de zonage d’assainissement collectif. |
| --- | --- | --- |

Outre l’aspect financier, le choix du type de zonage dépend également d’autres facteurs présentés dans le tableau suivant :

| SYSTEME D’ASSAINISSEMENT | AVANTAGES | INCONVENIENTS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assainissement autonome | - Traitement de la pollution « à la source » - Pas d’envoi direct d’eaux traitées dans le milieu hydraulique superficiel - Pas de risque de pollution pendant son transport - Disponibilité de pollution pour les industriels au niveau de la station d’épuration | Particulier | - Nécessite une superficie minimum de terrain qui devient inutilisable - Nécessite un sol apte à l’assainissement non collectif - Entretien à prévoir - Attractivité des terrains moindre |
|  |  | Collectivité | - Obligation de la mise en place du SPANC |
| Assainissement collectif (raccordement sur la station existante) | - Meilleure attractivité des terrains pour les particuliers - Performance de l’installation facile à contrôler - Maîtrise de la gestion de l’installation plus facile |  | - Risque de pollution lié au transfert des effluents - Concentration des effluents traités en un point géographique - Possibles apparitions d’odeurs |
|  |  | Particulier | - Paiement du service |
|  |  | Collectivité | - Surproduction de boues à gérer |

Tableau 31 : Tableau des inconvénients et des avantages inhérents à chaque système d'assainissement

## Estimation du flux supplémentaire à traiter par la station d’épuration collective

Si l’on retient le zonage proposé, les flux de pollution supplémentaire à traiter par la station collective sont estimés comme suit.

Le taux d’occupation retenu pour cette étude est de 2.3 habitants par logement.

Le tableau ci-dessous récapitule les flux théoriques supplémentaires générés par les projets d’urbanisme de la commune :

| Secteur | Surface totale | Nb de lots retenus par la commune | Nombre d’occupants par logement | Nombre d’habitants supplémentaire | Charge de pollution 1 hab.=1 EH 60 gDBO5/hab./j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nord du Bourg | 2.2 ha | 36 | 2.3 | 83 | 83 EH |
| Centre bourg | 1.7 ha | 19 | 2.3 | 14 | 44 EH |
| Total court terme | 3.9 ha | 42 |  | 97 | 127 EH |

Tableau 32 : Récapitule les flux théoriques

La charge de pollution supplémentaire à traiter à court terme par la station collective est estimée à 127 EH.

## Compatibilité entre le zonage proposé et la capacité de la station d’épuration collective

Actuellement, le bureau d’études du service eau et assainissement de Lannion-Trégor Communauté rédige le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration.

Le lancement de la consultation est prévu en septembre 2022.

Le démarrage des travaux en septembre 2023 et la réception des travaux en février 2026.

L’arrêté préfectoral du 31 mai 2022 règlemente la future station d’épuration de Pleudaniel. Il a été obtenu suite au dépôt d’un dossier de déclaration.

Ce dossier propose le dimensionnement suivant :

Tableau 33 : Population desservie par la future station d’épuration de Pleudaniel (source CYCL’EAU)

Tableau 34 : Charge organique de la future station d’épuration de Pleudaniel (source CYCL’EAU)

La capacité nominale réelle de la station d’épuration existante est de 500 EH. Cette capacité ne sera donc pas suffisante pour traiter les flux futurs de pollution engendrés par l’urbanisation.

Cependant, il est prévu pour la nouvelle station d’épuration de Pleudaniel une capacité de 840 EH avec un volume journalier de 355 m3/j. Ce dimensionnement prend en compte le PLU de la commune ainsi que le SCoT du Trégor. Les deux zones proposées au zonage d’assainissement collectif sont prises en compte.

Le dossier d’incidences explique l’évolution de la station d’épuration vers une filière de type boues activées traitant efficacement le phosphore et l’azote. Les boues retenues seront déshydratées dans des lits plantés de roseaux.

Les performances de la station de type boues activées avec traitement du phosphore et désinfection entraineront un rejet de meilleure qualité qu’actuellement. Il y aura notamment une amélioration sur l’azote, le phosphore et la bactériologie, d’où un impact positif attendu sur le ruisseau Porz Ar Groas.

De plus, Il y a aura en sortie de station, un traitement de désinfection par UV afin de respecter un rejet de qualité bactériologique en permanence.

## Droits et obligations de la collectivité et des usagers découlant de cette proposition de zonage

Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à celles découlant du code de la santé publique, ni à celles émanant du code de l’urbanisme ou de la construction et de l’habitation.

Il en résulte que :

- la délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones constructibles,

- un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet :

– ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement,

– ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la règlementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement,

– ni de constituer un droit, pour les propriétaires de parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaire à leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à ‘article L 332-6-1 du code de l’urbanisme.

Les habitants de la commune se répartiront donc entre usagers de « l’assainissement collectif » et usagers de « l’assainissement non collectif ».

### Droits et obligations des usagers relevant de l’assainissement collectif

Les usagers ont obligation de raccordement et de paiement de la redevance correspondant aux charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs.

A leur égard, on pourra faire une distinction entre :

- Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie :

– qui devra lors de l’arrivée du réseau, se charger (à ses frais) de l’amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public et prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuire de sa fosse devenant inutilisée.

– et qui d’autre part sera redevable auprès de la collectivité :

-du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d’une canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d’assainissement.

- de la redevance assainissement : taxe sur le m3 d’eau consommée et dont le montant contribue au financement des charges du service d’assainissement, à savoir : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la dette pour l’établissement et l’entretien des installations ainsi que les dépenses d’amortissement de ces installations.

- Le futur constructeur :

– qui, outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que celles définies à l’occupant mentionné dans la section précédente, sera, compte tenu de l’économie réalisée sur la non acquisition d’un dispositif d’assainissement individuel, redevable auprès de la collectivité d’une certaine somme.

### Droits et obligations des usagers relevant de l’assainissement non collectif

Les usagers ont obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas décidé la prise en charge d’entretien) pour les systèmes non collectifs.

Parallèlement à l’instauration du zonage d’assainissement, la Loi sur l’Eau dans son article 35-§I et §II fait obligation aux communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non-collectif. La mise en place de ce contrôle technique communal devra être assurée au plus tard le 31.12.2005.

L’étendue des prestations afférentes au service d’assainissement et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par un décret en Conseil d’Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations totales, agglomérées et saisonnières.

Les dispositions relatives à l’application de cet article ont été précisées par les Arrêtés du 7 septembre 2009 et du 27 avril 2012. Ces derniers fixent les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif et les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations exercées par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif

Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux :

- Pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages.

- Pour les autres installations : au cours de visites périodiques, vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans les fosses toutes eaux ainsi que la vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel.

De plus, dans le cas le plus fréquent où la commune n’aurait pas pris en charge l’entretien des systèmes d’assainissement non collectif, la vérification porte également sur la réalisation périodique des vidanges (la hauteur des boues ne doit pas dépasser 50% du volume utile dans le cas d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux selon les dispositions de l’Arrêté « prescriptions techniques » du 7 septembre 2009) et, si la filière en comporte, sur l’entretien des dispositifs de dégraissage.

A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non-collectif sera soumis au paiement de « redevances » qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service technique.

En outre, ce contrôle qui nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur des terrains privés a été rendu possible par les dispositions de l’article 36-V de la Loi sur l’Eau relatif à leur droit d’entrée dans les propriétés privées.

# ANNEXES :

ANNEXE 1 : Sommaire figures et tableaux

ANNEXE 2 : Situation géographique de la commune

ANNEXE 3 : Réseau hydrographique du Porz ar Groas

ANNEXE 4: Estimation prix raccordement secteur Traou Bihan

ANNEXE 5 : Plan de zonage assainissement collectif proposé

ANNEXE 6 : Règlement de service du SPANC

ANNEXE 1 : Sommaire FIGURES et TABLEAUX

FIGURES

Figure 1 : Situation géographique de la commune.	18

Figure 2 : Situation géographique de la commune.	18

Figure 3 : Carte géologique du secteur de Pleudaniel	19

Figure 4 : Bassin versant du Porz Ar Groas : Contexte hydrologique	20

Figure 5 : Localisation du port de Lézardrieux par rapport à la commune de Pleudaniel.	22

Figure 6 : Classement de salubrité des zones de protection des coquillages vivants destinés à la consommation humaine	23

Figure 7 : Qualité des eaux de baignade des plages déclarées	25

Figure 8 : Zones de baignade non déclarées et non aménagées	26

Figure 9 : Qualité des eaux selon des critère environnementaux	27

Figure 10 : Sites classées ou inscrits	28

Figure 11 : Natura 2000	28

Figure 12 : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux	29

Figure 13 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique	29

Figure 14 : Monuments historiques	30

Figure 15 : Localisation et périmètre du SAGE Argoat Trégor Goélo	35

Figure 16 : Etat écologique des masse d’eaux de surface	37

Figure 17 : Evolution de la population entre 2011-2016	38

Figure 18 : Plan Local d’Urbanisme	39

Figure 19 : Niveau de vie médian par communes	40

Une proposition d’implantation est donnée dans le plan ci-dessous : Figure 20 : Proposition d’implantation station de Pleudaniel	52

Figure 21 : le principe de la collecte et des traitements des eaux usées issues de l'assainissement non collectif	55

Figure 22 : Conclusions de contrôles ANC	56

Figure 233 : Carte ANC	58

Figure 24 : Carte des installations non conformes avec impact	59

Figure 25 : Carte du zonage d’assainissement existant et des secteurs d’études	60

Figure 26 : Profil de sol	66

Figure 27 : Secteur Centre Bourg - collecte des eaux usées	70

Figure 28 : Secteur Nord Bourg - collecte des eaux usées	72

Figure 29 : Secteur Traou Bihan - collecte des eaux usées	74

TABLEAUX

Tableau 1 : Estimation du débit du PORZ AR GROAS à CAMAREL	21

Tableau 2 : Contraintes environnementales s'exerçant sur la commune	30

Tableau 3 : Récapitule les principales contraintes environnementales du projet	30

Tableau 4 : Chapitres du Sdage 2016-2021	32

Tableau 5 : Objectifs de qualité aux points nodaux du bassin Loire Bretagne	38

Tableau 6 : Evolution de la population entre 1968 et 2018 (source INSEE)	38

Tableau 7 : Evolution du parc logements de la commune entre 1968 et 2018 (source Insee)	39

Tableau 8 : Perspectives de développement de l’urbanisme sur la commune de Pleudaniel	41

Tableau 9 : Evolution théorique de la population apportée par les projets d’urbanisme	42

Tableau 10 : Evolution théorique de la population apportée par les projets d’urbanisme	44

Tableau 11 : Débits moyens du ruisseau et charge hydraulique de la future Step	45

Tableau 12 : Impact du rejet de la Step de Pleudaniel sur le ruisseau Porz Ar Groas avec prise en compte d’eaux parasites	45

Tableau 13 : Bilan des charges hydrauliques journalières et horaires traiter	46

Tableau 14 : Caractéristiques de la station d’épuration de Pleudaniel	47

Tableau 15 : Prescriptions techniques du 22/06/2007	47

Tableau 16 : Charges polluantes en entrée de STEP	49

Tableau 17 : Concentrations en sortie de STEP	49

Tableau 18 : Flux polluants en sortie de STEP	49

Tableau 19 :Estimation du débit d'eaux usées en conditions théoriques	50

Tableau 20 : Hypothèses de qualité du cours d'eau en amont du rejet de la STEP	51

Tableau 21 : Etat du parc des dispositifs d'assainissement non collectifs	56

Tableau 22 :Structure du bâti des zones étudiées	61

Tableau 23 : Densité de l'habitat. Définition des termes employés	62

Tableau 24 :Densité de l'habitat en fonction des secteurs	62

Tableau 25 : Présentation des quatre classes d'aptitude des sols	65

Tableau 26 : Répartition des logements par aptitude de sol	67

Tableau 27 : Synthèse des contraintes liées à la réalisation d’assainissement individuel	68

Tableau 28 : Comparatif des couts hors taxe d’assainissement collectif / non collectif (centre bourg)	71

Tableau 29 : Comparatif des couts hors taxe d’assainissement collectif / non collectif (nord bourg)	73

Tableau 30 : Proposition de zonage	75

Tableau 31 : Tableau des inconvénients et des avantages inhérents à chaque système d'assainissement	76

Tableau 32 : Récapitule les flux théoriques	77

Tableau 33: Population desservie par la future station d’épuration de Pleudaniel	78

Tableau 34 : Charge organique de la future station d’épuration de Pleudaniel	79

ANNEXE 2 : Situation géographique de la commune

FIGURES

# ANALYSE DE L’EXISTANT

Figure 1 : Situation géographique de la commune                                                        Page 18

Figure 2 : Carte géologique du secteur de Pleudaniel                                                   Page 19

Figure 3 : Bassin versant du Porz Ar Groas : Contexte hydrologique                           Page 20

Figure 4 : Localisation du port de Lézardrieux                                                               Page 22

Figure 5 : Classement de salubrité des zones de protection des coquillages vivants   Page 23

Figure 6 : Qualité des eaux de baignade des plages déclarées                                    Page 25

Figure 7 : Zones de baignade non déclarées et non aménagées                                  Page 26

Figure 8 : Qualité des eaux selon des critère environnementaux                                   Page 27

Figure 9: Localisation et périmètre du SAGE Argoat Trégor Goélo                                Page 34

Figure 10 : Etat écologique des masse d’eaux de surface                                             Page 36

Figure 11 : Evolution de la population entre 2011-2016                                                 Page 37

Figure 12 : Plan Local d’Urbanisme                                                                               Page 38

Figure 13 : Niveau de vie médian par communes                                                           Page 39

# ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Figure 14: Graphique volumes en entrée de STEP                                                       Page 46

Figure 15 : Exemple d'implantation des lits plantés de roseaux                                    Page 52

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Figure 16 : le principe de la collecte et des traitements                                                Page 56

Figure 17 : Conclusions de contrôles ANC                                                                   Page 57

Figure 18 : Carte des ANC                                                                                             Page 59

Figure 19 : Carte des installations non conformes avec impact                                     Page 60

Figue 20 : Carte du réseau d’assainissement existant et des secteurs d’études           Page 61

Figure 21 : Profil de sol                                                                                                  Page 67

# ETUDES DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT ENVISAGEABLES

Figure 22: Secteur Centre Bourg - collecte des eaux usées                                           Page 71

Figure 23 : Secteur Nord Bourg - collecte des eaux usées                                             Page 73

## ANNEXE 3 : 	Hydrographie du Porz ar Groas

ANNEXE 4 : Estimation prix raccordement secteur Traou Bihan

## ANNEXE 5 : 	Plan de zonage assainissement collectif révise

## ANNEXE 6 : 	Règlement de service du SPANC

REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Version du 14 décembre 2021

Sommaire
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................... 3
ARTICLE 1.Objet du règlement 3
ARTICLE 2.Territoire d’application du règlement 3
ARTICLE 3.Protection des données personnelles 3
ARTICLE 4.Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques 3
ARTICLE 5.Immeubles concernés par l’article 4 3
ARTICLE 6.Nature des fluides et solides à ne pas rejeter dans les installations d’ANC 4
ARTICLE 7.Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en

état d’une installation 4
ARTICLE 8.Droit d’accès des agents du SPANC et information préalable à la visite 4
ARTICLE 9.Règles de conception et d’implantation des dispositifs 4
CHAPITRE II – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU SPANC.......................................................... 5
ARTICLE 10.Avis du SPANC sur le projet d’ANC 5
ARTICLE 11.Vérification de bonne exécution des ouvrages 5
ARTICLE 12.Contrôle périodique par le SPANC 6
ARTICLE 13.Contrôle par le SPANC au moment des ventes 6
ARTICLE 14.Cas du contrôle des installations ANC de 21 à 200 EH 7
CHAPITRE III – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE............................................. 7
ARTICLE 15.Responsabilités et obligations du propriétaire ou pétitionnaire ayant un projet
d’installation d’ANC 7
ARTICLE 16.Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet 8
ARTICLE 17.Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble .. 8
ARTICLE 18.Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien
immobilier à usage d’habitation 8
ARTICLE 19.Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien
immobilier à usage d’habitation 8
ARTICLE 20.Entretien et vidange des installations d’ANC 8
ARTICLE 21.Obligations des propriétaires d’installations ANC de 21 à 200 EH 9
CHAPITRE IV – REDEVANCES ET PAIEMENTS.................................................................................... 9
ARTICLE 22.Principes applicables aux redevances d’ANC 9
ARTICLE 23.Types de redevances et personnes redevables 9
ARTICLE 24.Institution et montant des redevances d’ANC 10
ARTICLE 25.Information des usagers sur le montant de la redevance 10
ARTICLE 26.Recouvrement des redevances d’ANC 10
CHAPITRE V – SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE
EN ŒUVRE DU REGLEMENT .......................................................................................................... 10
ARTICLE 27.Sanctions financières en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de
contrôle 10
ARTICLE 28.Sanctions en cas de défaut de mise en conformité 10
ARTICLE 29.Mesures de police générale en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité
publique 11
ARTICLE 30.Constats d’infractions et sanctions pénales 11
ARTICLE 31.Modalités de règlement des litiges 11
ARTICLE 32.Modalités de communication du règlement 11
ARTICLE 33.Modification du règlement 12
ARTICLE 34.Date d’entrée en vigueur 12
ARTICLE 35.Litiges - Élection de domicile 12
ARTICLE 36.Clauses d’exécution 12

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. Objet du règlement
Conformément à l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent
règlement de service précise les prestations assurées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) ainsi que les obligations respectives du service et des usagers (propriétaires, abonnés,
pétitionnaires, occupants, demandeurs...).
Les usagers sont soumis à l’ensemble de la réglementation en vigueur en matière d’assainissement non
collectif (ANC), notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le
règlement sanitaire départemental.
ARTICLE 2. Territoire d’application du règlement
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération de
Lannion-Trégor Communauté (LTC), titulaire de la compétence de contrôle des installations d’ANC et
chargée à ce titre du SPANC, défini à l’article L2224-8-III du CGCT.
Il s’applique également en zone d’assainissement collectif pour les immeubles qui ne sont pas raccordés
au réseau de collecte public.
ARTICLE 3. Protection des données personnelles
Des données personnelles sont collectées et traitées par LTC dans le cadre de ses relations contractuelles
avec ses usagers abonnés du service eau et assainissement (pour la gestion de la fourniture d’eau potable
et de l’assainissement ainsi que la gestion des abonnements et facturations des abonnés) ou dans le cadre
de ses missions d’intérêt public, ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont LTC est investie, en
matière d’eau et d’assainissement assurées auprès d’usagers (pour les contrôles et les travaux des
installations et raccordements).
Ces données traitées par LTC sont nécessaires à l’exécution des missions et prestations qu’elle assure.
Seule la communication d’une adresse courriel par l’usager est facultative. Celle-ci permet de faciliter la
transmission de messages et documents. En l’absence de communication d’une adresse courriel par
l’usager, LTC communique par voie postale ou téléphonique.
Les données personnelles sont traitées par les services et sous-traitants de LTC habilités et peuvent être
communiquées, en fonction de leurs besoins, en totalité ou en partie, aux autorités judiciaires sur
demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation, à certaines professions réglementées
(telles que avocats, notaires, commissaires aux comptes), à des organismes d’accompagnement social
lorsque requis, ainsi qu'à la trésorerie de Lannion (Direction Départementale des Finances Publiques),
lesquels sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les informations qui leurs
sont transmises qu’en conformité avec la réglementation en vigueur et leurs nécessités professionnelles.
Les données personnelles d'un usager traitées par LTC sont conservées par cette dernière pendant toute
la période du recours à son service eau et assainissement par l’usager, plus le temps de la prescription
d’éventuels délais de prescription ou de forclusion prévus par la réglementation.
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et
de portabilité s’agissant des données personnelles qui la concernent. Consulter le site Internet «
www.cnil.fr » pour plus d’informations sur ces droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur
le traitement de données personnelles, toute personne peut contacter le délégué à la protection des
données de LTC par courriel (protectiondesdonnees@lannion-tregor.com) ou par voie postale (Délégué à
la protection des données, Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge - CS 10761, 22307 LANNION
Cedex). Après avoir contacté LTC, toute personne peut adresser une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (autorité de contrôle française), si elle estime que ses droits
ne sont pas respectés.
ARTICLE 4. Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques
Conformément à l’article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP), le traitement par une installation
d’ANC des eaux usées des immeubles d’habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées
de même nature que celles des immeubles d’habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne
sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées pour
quelque cause que ce soit (absence de réseau public de collecte ou, lorsque le réseau existe, immeuble
dispensé de l’obligation de raccordement ou non encore raccordé).
L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour
épurer les eaux usées.
Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de
fosse septique, est interdit.
Le rejet d’eaux usées, même traitées, est interdit dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité
naturelle ou artificielle profonde.
Le non-respect du présent article par le propriétaire d’un immeuble, peut donner lieu aux mesures
administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées ci-après.
L’article 4 ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont
raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre LTC
et le propriétaire.
ARTICLE 5. Immeubles concernés par l’article 4
Les immeubles équipés d’une installation d’ANC conforme et dont le contrôle de réalisation date de moins
de 10 ans au moment de l’extension du réseau d’assainissement collectif peuvent bénéficier d’une
dérogation de raccordement au réseau pendant un délai de 10 ans maximum afin d’amortir les frais
engagés de mise en place de l’ANC. Cette dérogation est délivrée, sur proposition du SPANC, par arrêté du
maire.
Les immeubles difficilement raccordables au réseau d’assainissement collectif au titre du CSP, peuvent

également obtenir une dérogation de raccordement, délivrée par LTC.
ARTICLE 6. Nature des fluides et solides à ne pas rejeter dans les installations d’ANC
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’ANC tout fluide ou solide susceptible
d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Cette interdiction
concerne en particulier :
 les eaux pluviales :
 les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) ;
 les ordures ménagères même après broyage ;
 les effluents d’origine agricole ;
 les matières de vidange provenant d’une autre installation d’ANC ou d’une fosse étanche ;
 les huiles usagées même alimentaires ;
 les hydrocarbures ;
 les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs ;
 les peintures ou solvants ;
 les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ;
 les couches, préservatifs, protections périodiques, lingettes.
ARTICLE 7. Renseignements préalables à la conception, réalisation, modification ou remise en
état d’une installation
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau d’assainissement
collectif, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de
remise en état d’une installation d’ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références
de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent
avant tout commencement d’exécution des travaux. Les mêmes dispositions sont applicables à tout
propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de
construire situé sur un terrain non desservi par un réseau d’assainissement collectif.
ARTICLE 8. Droit d’accès des agents du SPANC et information préalable à la visite
Conformément à l’article L 1331-11 du CSP, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées :
 pour procéder au contrôle des installations d’ANC dans les conditions prévues par le présent
règlement ;
 pour réaliser l’entretien des installations d’ANC à la demande des usagers ;
 pour procéder à des travaux d’office en application de l’article L 1331-6 du CSP.
Pour les contrôles de conception, l’information préalable à la visite n’est pas nécessaire si le pétitionnaire
l’a expressément autorisé dans le formulaire de demande.
Pour les contrôles de réalisation, l’appel du propriétaire ou de l’entreprise chargée de réaliser les travaux
vaut demande de contrôle et accès à la propriété.
Pour les contrôles périodiques, cet accès est précédé d’une information préalable de visite notifiée par
courrier au propriétaire ou à l’occupant dans un délai d’au moins 7 jours ouvrés avant la date de la visite.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas, cette date peut être modifiée sans
pouvoir être reportée, plus de deux fois, de plus de 3 mois pour les résidences principales ou 10 mois pour
les résidences secondaires.
Le destinataire de l’information préalable de visite est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-
vous dans la convocation écrite adressée par le SPANC.
Le propriétaire ou l’occupant devra informer le SPANC en temps utile, au moins un jour entier (hors
samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le SPANC puisse en prendre
connaissance et annuler la date et l’horaire proposés.
D’une manière générale, l’information préalable notifiée par écrit n’est pas nécessaire lorsque la visite est
effectuée à la demande du propriétaire ou son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le
SPANC.
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC, hormis pour les
contrôles de conception (voir ci-dessus). Lorsqu’il n’est pas lui-même l’occupant de l’immeuble, il
appartient au propriétaire de s’assurer auprès de l’occupant qu’il ne fera pas obstacle au droit d’accès du
SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages
de l’installation d’ANC, en particulier, en dégageant impérativement tous les regards de visite de ses
ouvrages.
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé
par le SPANC, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, ainsi que l’absence répétée aux rendez-vous fixés, constitue un obstacle mis à
l’accomplissement de la mission du SPANC selon les modalités fixées par l’article 27. En même temps que
la notification du constat de refus d’accès, le SPANC notifie également au propriétaire un nouvel avis
préalable de visite qui initie la même procédure.
ARTICLE 9. Règles de conception et d’implantation des dispositifs
Les installations d’ANC doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de
risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.
Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de
pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces
principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol.
Les installations d’ANC réglementaires qui ne sont pas soumises à agrément ministériel doivent être mises
en œuvre de préférence selon les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 en vigueur.
En cas de perméabilité estimée inférieure ou égale à 15mm/h, il est nécessaire de réaliser un test de
perméabilité.

En cas de blocage de tarière avant 1m20, un sondage tractopelle peut être demandé pour vérifier
l’aptitude à l’infiltration. En effet, il est impératif que la nature du sol soit décrite au moins 40 cm sous le
fond de fouille du dispositif d’infiltration ou de traitement utilisant le sol en place.
L’étude de sol reste valable tant que le terrain n’a pas été remanié (apport de terre ou autres travaux).
CHAPITRE II – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU SPANC
ARTICLE 10. Avis du SPANC sur le projet d’ANC
Dossier remis au propriétaire
Pour permettre la présentation des projets d’ANC et faciliter leur examen, le SPANC met à disposition des
auteurs de projets les documents suivants :
 un formulaire de demande d’installation d’assainissement non collectif à compléter, destiné à
préciser notamment l’identité du demandeur, les caractéristiques de l’immeuble, le lieu
d’implantation et la filière préconisée par le bureau d’études concepteur,
 une liste des concepteurs de filières, une liste des installateurs et une liste des producteurs de
granulats, adhérents à la Charte qualité des Côtes d’Armor, auxquels les propriétaires peuvent faire
appel.
Ce dossier-type peut être retiré dans les bureaux du SPANC et en mairie, il peut être adressé par courrier
ou par mail sur demande et est mis en ligne sur le site internet de LTC.
Examen du projet par le SPANC
Le SPANC examine sous un mois le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis
par le pétitionnaire dans les conditions fixées à l’article 15.
En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie sous un mois au pétitionnaire la liste des pièces ou
informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le SPANC.
Mise en œuvre de l’avis du SPANC
A l’issue du contrôle du projet, le SPANC formule un avis de conformité au regard des prescriptions
techniques réglementaires dans un rapport d’examen. Ce rapport est adressé par courrier ou par mail au
pétitionnaire, et par voie dématérialisée à la mairie du lieu du projet et aux services instructeurs des
permis de construire.
En cas d’avis conforme du SPANC sur le projet, le pétitionnaire peut commencer immédiatement les
travaux, sous réserve de l’obtention des autres autorisations administratives utiles, notamment du permis
de construire. L’avis conforme peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent
être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, le SPANC atteste de
la conformité du projet afin que le pétitionnaire l’intègre au dossier de demande de permis de construire
ou d’aménager à transmettre au service de l’urbanisme.
Si l’avis du SPANC sur le projet est non conforme, le pétitionnaire devra en proposer un nouveau jusqu’à
l’obtention d’un avis conforme, et des autorisations d’urbanisme le cas échéant.
Les avis de conception délivrés par le SPANC restent valables tant qu’ils sont conformes à la règlementation
en vigueur au moment de la réalisation des travaux.
ARTICLE 11. Vérification de bonne exécution des ouvrages
Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire 48h avant la fin des travaux par tout moyen
qu’il jugera utile (mail, téléphone, courrier). Il fixe un rendez-vous avec le propriétaire ou son mandataire
pour effectuer le contrôle de vérification de bonne exécution des travaux, appelé plus communément
contrôle de réalisation, avant remblaiement.
Le contrôle de réalisation a pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet
d’ANC préalablement validé par le SPANC, ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou
réserves formulées par le SPANC lors du contrôle de conception. La vérification est effectuée au cours
d’une visite du SPANC sur place, sur demande expresse de l’entreprise ou du propriétaire, valant
autorisation d’accès à la propriété.
Les modifications apportées, par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’ANC initial devront être
validées préalablement par le SPANC avec notamment la transmission a minima d’un plan modifié par le
bureau d’études. De plus, elles devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne
pas engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC.
Dans le cas d’ouvrages réalisés sans contrôles de conception ni de réalisation après le 09/10/2009, il sera
demandé au propriétaire de faire réaliser par un bureau d’études une étude de filière a posteriori validant
le choix de la filière installée. Une fois la conception régularisée, le contrôle de réalisation pourra être fait
en fonction des éléments visibles ; si ceux-ci ne s’avèrent pas suffisants, le SPANC pourra exiger le
découvrement des installations et demander le cas échéant la mise en conformité de l’installation. Les
redevances de conception et de réalisation seront exigibles suite aux contrôles.
A l’issue du contrôle de réalisation, le SPANC notifie au propriétaire un rapport de visite qui comporte les
conclusions de la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. Ce rapport
comprend notamment la date de réalisation du contrôle.
S’il y a lieu, le SPANC mentionne dans ce rapport les aménagements ou travaux obligatoires pour
supprimer tous risques sanitaires et environnementaux et rendre l’installation conforme à la
réglementation en vigueur, ainsi que les mesures d’entretien et travaux recommandés.
Quelle que soit la conclusion du rapport, sa notification rend exigible le montant de la redevance du
contrôle de réalisation mentionnée à l’article 23 (conditions de paiement indiquées à l’article 26).

ARTICLE 12. Contrôle périodique par le SPANC
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien (dit contrôle périodique)
Le contrôle des installations existantes est effectué lors d’une visite sur place organisée dans les conditions
prévues à l’article 8. Le SPANC précise dans l’avis préalable de visite les documents relatifs à l’installation
d’ANC que le propriétaire ou son représentant doit communiquer lors de la visite, s’ils sont en sa
possession.
Les opérations réalisées par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies
par la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle,
le SPANC lui communique le texte règlementaire applicable.
Lors de la visite, le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le
propriétaire ou usager concerné sur la base :
 des factures délivrées par les vidangeurs agréés au moment de la prestation d’entretien ;
 de documents attestant le bon entretien régulier de l’installation.
Le SPANC vérifie ces documents :
 au moment du contrôle sur site ;
 entre 2 visites sur site après transmission par le propriétaire des copies des documents.
Dans le cas des installations d’ANC qui ne fonctionnent pas de manière entièrement gravitaire ou qui
comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement par le sol, la vérification de l’état de
fonctionnement effectuée lors du contrôle périodique consiste à examiner visuellement l’état général des
ouvrages et des équipements et à s’assurer qu’ils sont en état de marche apparent. Cette vérification ne
comprend pas les diagnostics des organes mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques. Les
diagnostics correspondants, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l’installateur ou le
constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’ANC en cas de panne, font partie des opérations
d’entretien.
Si les ouvrages d’ANC ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC demande le découvrement des
dispositifs afin d’exécuter un contrôle périodique efficace qui donnera lieu à une nouvelle visite.
Dans le cas des installations d’ANC avec rejet en milieu hydraulique superficiel, le SPANC procède à un
examen visuel de ce rejet. Si ce résultat paraît anormal par rapport au rejet d’une installation en bon état
de fonctionnement et si l’installation se situe dans une zone sensible, le SPANC alerte le maire de la
commune ou des services de protection des cours d’eau, de la situation et du risque de pollution.
Le rapport du contrôle
A l’issue du contrôle périodique, le SPANC notifie au propriétaire un rapport dans lequel il consigne les
points contrôlés au cours de la visite et qui évalue les dangers pour la santé, les risques de pollution de
l’environnement et la conformité réglementaire de l’installation. Ce rapport contient le cas échéant, la
liste des travaux obligatoires pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis
à la réalisation de ces travaux. Il peut également recommander d’autres travaux, relatifs notamment à
l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications.
Les travaux ainsi prescrits par le SPANC doivent être réalisés dans un délai maximal de 4 ans ou dans les
meilleurs délais en cas d’absence d’installation, ou tout autre délai précisé dans le rapport conformément
à l’annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’ANC.
Ce rapport comprend notamment le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver
le document ainsi que sa signature et la date de réalisation du contrôle.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci
nécessitent une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire, avant le délai imparti, un
examen préalable à la conception, conformément à l’article 10, puis une visite pour vérifier l’exécution
des travaux dans les délais impartis conformément à l’article 11, après avoir été prévenu selon les
modalités prévues à l’article 16. La visite fera l’objet d’un rapport notifié par le SPANC au propriétaire qui
comprend notamment la date de réalisation du contrôle.
Dans le cas d’un premier contrôle périodique concernant un immeuble équipé d’une installation d’ANC
(réalisée avant le 09/10/2009) dont le projet et la bonne exécution des travaux n’ont pas été
antérieurement soumis au contrôle du SPANC, celui-ci effectue a postériori les vérifications définies à
l’article 10 du présent règlement qui font partie, dans ce cas particulier, du premier contrôle périodique
(diagnostic initial). Cette visite est effectuée selon les déclarations du propriétaire ou de son représentant
avec si possible des éléments probants en sa possession (plans, factures, photos, justificatifs de vidange
ou contrats d'entretien...)
La visite fera l’objet d’un rapport transmis par le SPANC au propriétaire qui comprend obligatoirement la
date de réalisation du contrôle.
Périodicité de contrôle
Le contrôle périodique des installations d’ANC est réalisé au moins tous les 10 ans.
L’intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la date du dernier contrôle effectué par le
SPANC, qu’il s’agisse d’un contrôle de réalisation, du précédent contrôle périodique, d’un contrôle
exceptionnel, ou d’un contrôle réalisé de manière anticipée pour les besoins d’une vente.
Un contrôle exceptionnel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle
périodique, dans les trois cas suivants :
 lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ;
 sur demande du maire ou du président de LTC ;
 sur demande du propriétaire ou de l’occupant du logement uniquement en cas de
dysfonctionnement majeur ou de problème de voisinage.
ARTICLE 13. Contrôle par le SPANC au moment des ventes
Au moment de la vente d’un immeuble à usage d’habitation (article L1331-11-1 du CSP), le SPANC est
contacté par le vendeur afin qu’il puisse effectuer un contrôle de l’installation existante si le dernier rapport date de plus de 3 ans.
Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC transmet un formulaire au
demandeur à lui retourner. Ce formulaire indique notamment :
 le nom (ou raison sociale) du propriétaire vendeur ;
 l’adresse de l’immeuble d’habitation mis en vente et les références cadastrales ;
 le nom (ou raison sociale) de la personne (ou de l’organisme) qui demande le rapport de visite
nécessaire à la vente pour le compte du vendeur ;
 l’adresse de cette personne (ou organisme) qui demande le rapport de visite nécessaire à la vente,
à laquelle ledit rapport sera donc transmis et facturé par le SPANC.
Dans tous les cas, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus entièrement complété, le SPANC
propose dans les dix jours ouvrés suivants, une date de visite dans un délai d’un mois.
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le
cadre du contrôle périodique des installations d’ANC, il s’agit simplement d’un contrôle anticipé.
Ce contrôle fait l’objet d’un rapport qui doit être joint à l’acte de vente auprès du notaire.
Si le rapport prescrit des travaux quelconques, le nouvel acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter
de la signature de l’acte de vente pour les réaliser, conformément à l’article L271-4 du Code de la
construction et de l’habitation.
ARTICLE 14. Cas du contrôle des installations ANC de 21 à 200 EH
Les installations d’ANC comprises entre 21 et 200 Equivalents-Habitants (EH) sont contrôlées par le SPANC
et soumises :
- aux prescriptions techniques de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux installations d’ANC, à
l’exception de celles recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5 ;
- aux modalités de contrôle de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la
mission de contrôle des installations d’ANC ;
- aux modalités de contrôle annuel de la conformité de l’arrêté du 21 juillet 2015 précité.
Il existe deux contrôles des installations existantes distincts et complémentaires à réaliser par le SPANC :
- le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien (au titre de l’article 4 de
l’arrêté du 27 avril 2012) ;
- le contrôle annuel de la conformité (au titre de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015).
Conformément à l’article L2224-8 du CGCT, le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et
d’entretien fait l’objet d’une visite sur site et est réalisé selon une fréquence fixée à 10 ans.
Le contrôle annuel de la conformité ne fait pas l’objet d’une visite sur site systématique. Il s’agit d’un
contrôle administratif basé sur une analyse documentaire. Selon l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
il est effectué avant le 1er avril de chaque année.
Le SPANC informe le maître d’ouvrage avant le 1er juin de la situation de conformité ou de non-conformité
de l’installation d’ANC. En cas de non-conformité, le maître d’ouvrage fait parvenir au SPANC l’ensemble
des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs
délais.
Si le carnet de vie n’est pas transmis dans les délais ou si son contenu ne permet pas de vérifier les objectifs
de qualité du rejet, la périodicité du contrôle de bon fonctionnement indiquée ci-dessus peut être réduite
à un an.
Le contrôle périodique de bon fonctionnement et le contrôle administratif de la conformité donnent lieu
au paiement d’une redevance dans les conditions fixées par délibération de l’assemblée délibérante.
CHAPITRE III – RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
ARTICLE 15. Responsabilités et obligations du propriétaire ou pétitionnaire ayant un projet d’installation d’ANC
Tout propriétaire immobilier ou pétitionnaire qui équipe, modifie ou réhabilite une installation d’ANC est
responsable de sa conception et de son implantation. Il en est de même s’il modifie de manière durable
et significative, par exemple suite à une augmentation du nombre de pièces principales ou à un
changement d’affectation, les quantités d’eaux usées collectées et traitées par une installation d’ANC
existante.
Le propriétaire ou pétitionnaire soumet au SPANC son projet d’ANC (cf. à l’article 7) qui doit être en
cohérence avec :
 les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction des charges de
pollution organique polluantes ;
 les règles d’urbanisme nationales et locales / les zonages d’assainissement approuvés ;
 les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de
protection des captages d’eau potable ;
 le présent règlement de service.
Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire ou pétitionnaire retire auprès du SPANC ou de la
mairie le dossier mentionné à l’article 10, puis il le remet à la mairie en 2 exemplaires. Il appartient au
propriétaire ou pétitionnaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs
prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire ou pétitionnaire peut consulter en mairie ou au SPANC les
documents administratifs dont il aurait besoin.
L’étude de sol et de filière est obligatoire sur le territoire de LTC et est à la charge du propriétaire ou du
pétitionnaire. Elle doit se conformer aux prescriptions du guide technique 2016 du Département. Cette
étude est nominative et en cas de changement de propriétaire ou de pétitionnaire, il sera demandé une
mise à jour.
Cette étude de sol devra être réalisée préalablement à tous travaux d’un dispositif d’ANC (neuf et
réhabilitation totale). Elle n’engage en aucun cas la responsabilité de la collectivité en cas de
dysfonctionnement.
Le propriétaire ou pétitionnaire doit fournir au SPANC les compléments d’informations et études
demandés en application de l’article 10. Il ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu un avis conforme du SPANC sur son projet d’ANC, dans les conditions prévues à l’article 10.
ARTICLE 16. Responsabilités et obligations du propriétaire qui exécute un projet
Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d’ANC reste responsable de la
réalisation des travaux correspondants. S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement
l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter.
Le propriétaire doit informer le SPANC 48 h avant la fin des travaux par tout moyen qu’il jugera utile, afin
que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblai, par une visite sur place.
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire doit en informer le SPANC
pour éviter tout déplacement inutile.
Le propriétaire ne peut pas faire remblayer les dispositifs tant que le contrôle de réalisation n’a pas été
effectué, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas visibles au moment de
la visite du SPANC, le propriétaire doit les faire découvrir à ses frais.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l’exercice des
contrôles (factures, plans, photos...).
ARTICLE 17. Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble
Il est interdit de déverser dans une installation d’ANC tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant
présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état
ou au bon fonctionnement des dispositifs de prétraitement, traitement et infiltration. Seules les eaux
usées domestiques ou assimilées sont admises dans ce type d’installation, à l’exclusion des fluides ou
déchets mentionnés à l’article 6.
Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le
contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement,
l’entretien, la vidange, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’ANC conformément aux dispositions
de l’article 20. Le propriétaire est tenu de fournir au locataire le présent règlement lors de la signature du
bail de location.
Toute modification des dispositifs existants est soumise à un contrôle réalisé par le SPANC, qui comprend
la vérification du projet dans les conditions de l’article 10 et la vérification de l’exécution des travaux dans
les conditions de l’article 11. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document probant
concernant directement ou indirectement le système d’ANC (plan, factures, rapport de visite, photos ...)
nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles.
Conformément à l’article 8, le propriétaire doit donner un droit d’accès de sa propriété aux agents du
SPANC.
Si toute installation neuve ou réhabilitée a fait l’objet d’un rapport non conforme du SPANC, le propriétaire
a l’obligation de réaliser les travaux prescrits, dans le rapport de visite, dans un délai maximal de 4 ans ou
dans les meilleurs délais comme précisé à l’article 12 du présent règlement.
ARTICLE 18. Responsabilités et obligations du vendeur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
Si l’installation d’ANC n’a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de rapport
de visite du SPANC en cours de validité, le propriétaire ou son mandataire devra prendre contact avec le
SPANC afin de l’informer de la vente du bien.
Il est indispensable que les ouvrages soient rendus accessibles.
Ce contrôle est établi selon les déclarations du propriétaire ou de son représentant et d’après les éléments
visibles le jour du rendez-vous. Il fait l’objet d’un rapport qui doit être joint au dossier de diagnostic
technique, rendu obligatoire par le code de la construction et de l’habitation.
Les installations d’ANC des immeubles à usage autre que l’habitation ne sont pas soumises au contrôle
mentionné au présent article lorsque ces immeubles sont mis en vente.
Dans le cadre d’une vente, en cas d’absence à un rendez-vous fixé entre le SPANC et le demandeur, le
demandeur sera astreint au paiement d’une somme équivalent au déplacement du technicien ; ces frais
de déplacement sont votés par délibération du conseil communautaire.
ARTICLE 19. Responsabilités et obligations de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation
Lorsque le rapport de visite remis à l’acquéreur au moment de la vente d’un immeuble précise des travaux
obligatoires à la charge de l’acquéreur, ce dernier dispose d’un délai d’un an à compter de la signature de
l’acte définitif d’achat pour les réaliser.
En cas d’absence ou de non-conformité de l’installation, le nouvel acquéreur doit déposer un nouveau
projet d’ANC conformément à l’article 10 du présent règlement.
ARTICLE 20. Entretien et vidange des installations d’ANC
Les installations d’ANC doivent être entretenues aussi souvent que nécessaire et vidangées régulièrement
par des personnes agréées par le préfet, de manière à maintenir :
 leur bon fonctionnement et leur bon état ;
 le bon écoulement et la bonne distribution des eaux ;
 l’accumulation normale des boues.
Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont
effectuées suivant une périodicité adaptée en fonction de la hauteur des boues qui ne doit pas dépasser
50% du volume utile de la fosse, sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal Officiel,
précisant les conditions d’entretien des systèmes agréés, conformément aux prescriptions de l'arrêté du
7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connait pas la réglementation applicable à l’entretien
et à la vidange de son installation d’ANC, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide
d’utilisation dans le cas d’une installation agréée, peut contacter le SPANC.
Le propriétaire ou l’occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l’entreprise
ou l’organisme agréé par le préfet qui effectuera la vidange des ouvrages. Il est rappelé que le vidangeur
est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l’occupant de l’immeuble, un
bordereau de suivi des matières de vidange comportant au minimum les indications réglementaires.
Une remise en eau de la fosse est obligatoire afin d'assurer rapidement son bon fonctionnement et
d’éviter toute compression du sol sur la fosse. Elle est effectuée par le vidangeur ou par le propriétaire.
ARTICLE 21. Obligations des propriétaires d’installations ANC de 21 à 200 EH
Les installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 et inférieure à 12kg/j de DBO5 sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015.
Le propriétaire transmet avant le 1er avril de chaque année, la section 3 du cahier de vie. Si le carnet de
vie n’est pas transmis dans les délais ou si son contenu ne permet pas de vérifier les objectifs de qualité
du rejet, la périodicité du contrôle de bon fonctionnement indiquée ci-dessus peut être réduite à un an.
CHAPITRE IV – REDEVANCES ET PAIEMENTS
ARTICLE 22. Principes applicables aux redevances d’ANC
En dehors d’éventuelles subventions qui peuvent lui être attribuées par l’Etat, l’Agence de l’Eau ou
certaines collectivités, le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en
contrepartie des prestations fournies.
Les redevances d’ANC doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont exclusivement destinées
à financer les charges de ce service conformément aux articles L2224 et R2224-19 du CGCT.
ARTICLE 23. Types de redevances et personnes redevables
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables.
1/Prestations à la demande :
 Redevance pour le contrôle de conception
 Redevance pour le contrôle de réalisation
 Redevance pour le contrôle de diagnostic initial
 Redevance pour le contrôle anticipé dans le cadre de la vente d’un immeuble
 Redevance d’entretien
Ces redevances sont votées par délibération du conseil communautaire et sont exigibles après l’exécution
de chacune des prestations.
Le redevable des redevances de contrôle de conception et de réalisation est le maitre d’ouvrage de
l’installation d’ANC à construire ou à réhabiliter, ou celui qui présente au SPANC le projet.
Le redevable de la redevance de diagnostic initial est le propriétaire de l’immeuble. Dans le cas de la
redevance pour le contrôle anticipé dans le cadre de la vente d’un immeuble, il s’agit du propriétaire
vendeur (article L271-4 du code de la construction et de l’habitation) ou son mandataire.
Le redevable de la redevance d’entretien est la personne qui demande au SPANC la prestation d’entretien.
Le montant des redevances des prestations à la demande s’applique pour chaque filière d’ANC, et non pas
par propriété.
2/Redevance de service
La redevance de service perçue n’est pas uniquement la contrepartie du contrôle effectué dans le cadre
de l’article 12 pour la personne qui l’acquitte. Il s’agit de la participation au fonctionnement global d’un
service de contrôle remplissant une mission de service public.
La redevance de service comprend :
 Le contrôle périodique de l’installation d’ANC au moins tous les 10 ans ;
 L’accueil physique et téléphonique ;
 Les conseils d’entretien des installations ;
 Les informations sur les subventions éventuelles ;
 L’archivage des données ;
 Une visite sur le terrain à la demande du propriétaire ou de l’occupant du logement ;
 La veille technique et réglementaire.
La redevance de service est votée par délibération du conseil communautaire et due par tout abonné à
l’eau potable dont le logement est en ANC ou à défaut à l’occupant d’un logement en ANC. Cette
redevance est facturée sur la facture d’eau potable ou à défaut par facture de la régie d’eau et
d’assainissement de LTC à l’occupant en cas d’alimentation d’eau du logement par puits ou source
d’alimentation privée.
La redevance de service est exigible depuis le 1er janvier 2018 et est calculée au prorata temporis
d’ouverture du compteur d’eau potable.
Pour une égalité de traitement entre les abonnés à l’assainissement collectif et ceux en ANC, la redevance
de service est perçue six mois après la date de création du compteur d’eau potable pour tout nouveau
logement en ANC.
Conformément à la jurisprudence de la CAA de Bordeaux datant du 23 avril 2013, l’usager a la possibilité
de demander de ne pas fractionner la redevance de service et ainsi, de payer la somme après le contrôle,
déduction faite des annuités qu’il aurait déjà versées. Cette demande fera l’objet des frais administratifs
qui seront facturés.

ARTICLE 24. Institution et montant des redevances d’ANC
Conformément à l’article L2224-12-2 du CGCT, le tarif des redevances du présent règlement est fixé par
délibération du conseil communautaire de LTC.
ARTICLE 25. Information des usagers sur le montant de la redevance
Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 23 sont disponibles sur le site internet de Lannion-Trégor
Communauté et communiqués à tout usager du SPANC qui en fait la demande.
En outre, toute information préalable de visite avant un contrôle ou tout formulaire de demande de
contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre de ce contrôle.
ARTICLE 26. Recouvrement des redevances d’ANC
Toute facture relative aux redevances d’ANC indique obligatoirement :
 l’objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;
 le montant de chacune des redevances, correspondant au tarif en vigueur au moment de
l’intervention du SPANC ;
 la date limite de paiement de la facture, ainsi que les conditions de son règlement ;
 l’identification du SPANC et ses coordonnées ;
 nom, prénom et qualité du redevable.
Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer le montant d’une facture adressée par le SPANC, et
ayant fait l’objet d’un titrage, doit en informer le Trésor Public. Au vu des justificatifs fournis par l’usager,
un échelonnement du paiement peut être accordé par le Trésor Public.
En cas de décès d’un redevable du montant d’une ou plusieurs redevances mentionnées à l’article 23, ses
héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.
CHAPITRE V – SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT
ARTICLE 27. Sanctions financières en cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle
Il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux installations dont il assure le contrôle.
Tout obstacle mis par un occupant à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera assimilé
à un obstacle.
On appelle « obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle », toute action du propriétaire
ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
 personne présente mais refus d’accès à la propriété ;
 absences après 2 rendez-vous fixés ;
 reports abusifs de rendez-vous fixés par le SPANC (possibilité de décaler jusqu’à 2 fois le rendez-
vous dans un délai de 3 mois pour les résidences principales et de 10 mois pour les résidences
secondaires).
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint
au paiement de la pénalité définie à l’article L1331-8 du CSP, par simple facturation, accompagnée du
constat écrit de l’agent chargé du contrôle. Cette pénalité peut être reconduite annuellement tant que les
contrôles ne seront pas réalisés.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l’environnement, une
copie du constat est également adressée au maire, détenteur du pouvoir de police.
ARTICLE 28. Sanctions en cas de défaut de mise en conformité
Faute du propriétaire de réaliser les travaux prescrits par le SPANC suite à sa visite de contrôle dans les
délais impartis, le SPANC le met en demeure de se mettre en conformité dans les conditions qui suivent ;
à défaut, le SPANC appliquera une sanction financière conformément à l’article L1331-8 du CSP (article
28.1 suivant) ; à défaut, il a la possibilité de réaliser d’office les travaux conformément à l’article L1331-6
du même code (article 28.2) ou de saisir le juge des référés (article 28.3).
Article 28.1 Sanctions financières pour absence d’installation d’ANC, absence de mise en conformité ou
pour dysfonctionnement grave de l’installation
Conformément à l’article 4, tout immeuble doit être équipé d’une installation d’ANC conforme à la
réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L’absence d’installation d’ANC ou le
mauvais état de fonctionnement de l’installation expose le propriétaire de l’immeuble au paiement d’une
pénalité, telle que définie à l’article L1331-8 du CSP. Cette pénalité sera reconduite annuellement tant que
les travaux ne seront pas réalisés.
Si, à l’expiration du délai imparti, l’installation est inexistante ou n’a pas été mise en conformité, le SPANC
met en demeure le propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remédier à cette
situation dans un délai de 12 mois et l’informe des sanctions encourues en cas d’absence de réaction. Une
copie de la mise en demeure est adressée au maire.
Si à l’expiration de ce délai, les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés, le SPANC dresse un procès-verbal
de non-respect des dispositions du CSP, lui permettant ainsi de procéder au recouvrement de la sanction
financière prévue ci-dessus.
Dans le cas particulier des ventes immobilières, à l’expiration du délai d’un an, le SPANC met en demeure
l’acquéreur de mettre son système d’assainissement en conformité par lettre recommandée avec accusé
de réception, conformément à la procédure décrite ci-dessus en vertu de l’article L1331-8 du CSP.
Dans les deux hypothèses, si le propriétaire reste inactif suite l’application de la sanction financière, le
SPANC pourra mettre en place la procédure d’exécution d’office des travaux ou saisir le Juge des référés
pour faire réaliser les travaux, conformément aux articles suivants.

Article 28.2 Exécution d’office des travaux par le SPANC
Si, à l’expiration du délai, la mise en demeure est restée infructueuse, le SPANC met en demeure le
propriétaire de réaliser les travaux dans un délai raisonnable de 6 mois selon la nature des travaux et leur
complexité. Il l’informe qu’à l’expiration de ce délai, et sur simple constat de l’agent de la non réalisation
des travaux prescrits, le SPANC réalisera d’office les travaux en ses lieu et place et à ses frais,
conformément à l’article L.1331-6 du Code de santé publique.
Toutefois, si le SPANC constate que la situation engendre une pollution de l’eau ou une atteinte à la
salubrité publique il peut saisir le maire au titre de ses pouvoirs de police générale conformément à
l’article 29 suivant.
Article 28.3 Saisine du Juge des référés
En tout état de cause, le service assainissement a la possibilité de saisir le Juge des référés pour solliciter
l’autorisation de réaliser les travaux selon la procédure du référé-urgence ou du référé-injonction selon
les situations conformément à l’article 484 et suivants du Code de procédure civile (CPC).
ARTICLE 29. Mesures de police générale en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité
publique
Si la pollution de l’eau ou l’atteinte à la salubrité publique représente un danger grave ou imminent, le
SPANC peut saisir le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale conformément à l’application
combinée des articles L2212-2 et L2212-4 du CGCT. Le maire, après constat, prescrit toute mesure
réglementaire ou individuelle jugée nécessaire pour faire cesser la pollution, à exécuter dans un délai
relativement court.
En cas d’inexécution des prescriptions, le maire saisit le Juge des référés pour ordonner l’exécution d’office
des travaux en lieu et place des particuliers et à leur frais, en application de l’article 484 et suivants du
CPC.
ARTICLE 30. Constats d’infractions et sanctions pénales
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou
celles concernant la pollution de l'eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire
qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit,
selon la nature des infractions, par les agents de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ou des
collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le CSP, le Code de
l'environnement, le Code de la construction et de l'habitation ou le Code de l'urbanisme.
A la suite d'un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les
travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent)
ou administrative (par le préfet).
Les sanctions pénales applicables sont celles prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou
le Code de l’urbanisme, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de
l’environnement en cas de pollution de l’eau.
A titre d’exemple, toute pollution de l’eau ou toute atteinte à la salubrité publique peut donner à
l’encontre de son auteur des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans
d’emprisonnement, conformément à l’article L216-6, L218-73 (uniquement si rejet en mer) ou L432-2 du
Code de l’environnement.
ARTICLE 31. Modalités de règlement des litiges
Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement
d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l’adresse
indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas
l’obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation
ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal de deux mois.
L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu
d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 2 mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d’une contestation, ou avec une
sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un
recours auprès du Président de LTC par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois
suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée
par des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée.
Le Président de LTC dispose d’un délai d’un mois à réception du courrier pour :
 soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas la décision sera transmise au
demandeur dans un délai de 2 mois.
 soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d’arguments juridiques ou factuels.
En cas de litige avec le SPANC et après avoir épuisé toutes les voies de recours internes à ce service, l’usager
peut saisir le défenseur des droits ou le conciliateur de justice.
Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout
moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service relève
de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers
concernés, et SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
ARTICLE 32. Modalités de communication du règlement
Le présent règlement est communiqué aux usagers, soit par remise directe, soit par courrier postal ou
électronique, le cas échéant en même temps que l’information préalable de visite ainsi que dans le dossier
retiré par le pétitionnaire en cas d’examen par le SPANC d’un projet d’installation d’ANC.
Le règlement est consultable et téléchargeable sur le site internet de LTC. En outre, le présent règlement
est également tenu à la disposition de tous les usagers des immeubles localisés sur le territoire de LTC.
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service, ou toute mise à jour, vaut
accusé de réception par l’usager.
ARTICLE 33. Modification du règlement
Des modifications du présent règlement peuvent être décidées par LTC et adoptées selon la même
procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Le service doit, à tout moment, adresser aux usagers qui en formulent la demande, le texte du règlement
tenant compte de l’ensemble des modifications adoptées.
ARTICLE 34. Date d’entrée en vigueur
Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures et entre en vigueur le 1er janvier 2022
après publication.
ARTICLE 35. Litiges - Élection de domicile
Les constatations auxquelles peuvent donner lieu l’application et l’exécution du présent règlement seront
portées devant les juridictions dont relève la collectivité, et ce, quel que soit le domicile du défendeur.
ARTICLE 36. Clauses d’exécution
Le représentant de la collectivité, les agents du SPANC et le receveur de la collectivité, en tant que besoin,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Fait et délibéré le 14 décembre 2021

Le Président de Lannion-Trégor Communauté

Les micro organismes qui se trouvent dans l'eau en consommant de l'oxygène qui y est dissous. Pour une eau de qualité donnée, on peut mesurer cette consommation naturelle telle qu'elle aurait lieu in situ : c'est la Demande biochimique en oxygène total (DBOT). La durée de la mesure peut être très longue. Aussi, elle est généralement limitée à 5 jours (DBO5). On peut aussi minéraliser cette matière organique par voie purement chimique, en lui fournissant artificiellement de l'oxygène. Le procédé est certes plus rapide, mais il ne mesure pas le même phénomène. On utilise pour cela un oxydant puissant (bichromate de potassium) et on mesure l'oxygène qui lui est « emprunté » : c'est la DCO.

Débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans. Il donne une information sur la sévérité de l’étiage.

Le dimensionnement de ces dispositifs de prétraitement est le suivant :

- volume d'une fosse septique toutes eaux : 3 m3 minimum jusqu'à 5 pièces principales (nombre de chambres + 2) + 1 m3 par pièce principale supplémentaire

- volume d'une fosse septique : au minimum la moitié du volume retenu pour une fosse septique toutes eaux.

- volume du bac dégraisseur : 200 litres pour une desserte de cuisine et 500 litres pour l'ensemble des eaux usées ménagères.

Cette étude ne se substituera pas à une véritable de sol à la parcelle qui définira précisément les filières à mettre en place et qui doit accompagner les permis de construire pour validation par le SPANC. Il s’agit ici d’élaborer une vision statistique de la pédologie des terrains concernés.